РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ТАШТАГОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» июня 2024г. № 128-п

г. Таштагол

ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В целях своевременной ежегодной актуализации схемы теплоснабжения исполнения, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства РФ от 22.02.2012 «О требованиях схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», согласно Устава муниципального образования Таштагольское городское поселение Таштагольского муниципального района Кемеровской области – Кузбасса постановляю:

1. Актуализировать схемы теплоснабжения Таштагольского городского поселения в соответствии с приложением № 1 настоящего постановления.

2. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Таштагольского городского поселения в сети «Интернет» http://admtash.my1.ru/.

3. Настоящее Постановление обнародовать на информационном стенде в помещении Администрации городского поселения по адресу: г. Таштагол, ул. Ленина,60, кабинет 110.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Таштагольского							Д.В. Детков

городского поселения

Приложение № 1

к постановлению администрации

Таштагольского городского поселения

от 19.06.2024 № 128-п

Схема теплоснабжения

Таштагольского городского поселения

Актуализация на 2025 г.

Содержание

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения.	4

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	14

  - Существующие и перспективные зон действия систем теплоснабжения и

источников тепловой энергии	14

  - Существующие и перспективные зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	17

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе

работающих на единую тепловую сеть	18

  - Радиусы эффективного теплоснабжения	29

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя.	30

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского поселения.	41

- Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	43

  - Общие положения.	43

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии	46

  - Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии.46

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	49

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и

котельных	49

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы	49

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	49

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы	50

  - Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии систем теплоснабжения.	50

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в

эксплуатацию новых мощностей	51

  - Предложения вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также

местных видов топлива.	51

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	52

- Предложения	по	переводу	открытых	систем	теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	56

- Перспективные топливные балансы	58

- Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	67

  - Общие положения.	67

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.	74

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них	77

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного  графика  и  гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	80

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.	80

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.	82

- Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).	88

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	91

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	93

- Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения.	94

- Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения	96

- Ценовые (тарифные) последствия.	107

16. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых  систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения .………………………………………………………………………...108  17.Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем …………………………………………………………………………………………....110

18. Оценка надежности   теплоснабжения………………………………....................111

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энер- гию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории город- ского поселения.

В данном разделе приведен прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей на рассматриваемый период

Объекты перспективного строительства общественных и жилых зданий приня- ты на основании плана строительства, реконструкции, капитального ремонта объек- тов на территории Таштагольского городского поселения (далее ТГП), предостав- ленного Администрацией ТГП.

Технические условия на присоединение к тепловым сетям отдельных объектов были представлены теплоснабжающими организациями. Данные из технических условий приняты в расчетах.

В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме тепло- снабжения приняты населенные пункты и (или) планировочные районы согласно генерального плана развития городского поселения.

Сведения о величине общей отапливаемой площади строительных фондов на 01.01.2024 г. – отсутствуют. Сведения об объеме ввода в эксплуатацию жилья и об- щественно-деловых объектов в 2024 г. – отсутствуют.

Сведения о договорных тепловых нагрузках потребителей городского поселе- ния по состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения приведены в таб- лице 1.1.1. Показания приборов учета на коллекторах источников имеются только по котельным "Производственно-отопительная УПК №1", "Производственно- отопительная УПК №2 Шалым", "Производственно-отопительная УПК №2 ЦМК", в связи с чем, расчетные тепловые нагрузки определены только по этим котельным (таблица 1.1.2).

Сводные показатели прогнозируемых значений приростов площадей нового строительства с разделением на многоквартирные дома, жилые дома и обществен- ные здания по районам города на рассматриваемый период представлены в таблице 1.2.

Сводные данные фактического потребления тепловой энергии потребителями в зонах действия источников тепловой энергии, расположенных на территории горо- да, за 2020-2024 г. представлены в таблице 1.3.

Сведения по конкретным объектам, подлежащим подключению к системе теп- лоснабжения городского поселения в период 2024-2036 гг., приведены в таблице 1.4. Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теп-

лоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по райо- нам Таштагольского городского поселения на рассматриваемый период, представ- лены в таблицах 1.5, 1.6.

На рис. 1.1. изображены границы городского поселения. На рис. 1.2 изображе- ны районы городского поселения.

Рис. 1.1. Границы городского поселения

Рис. 1.2. Районы городского поселения

Таблица 1.1.1 Сведения о договорных тепловых нагрузках потребителей городского поселения по состоянию на 2024г.

| Наименование котельной | Район | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС ср.ч. | Пар | Итого |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №1" | Усть -Шалым | 25,7405 | 6,526 | 25,961 | 58,2275 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 Шалым" | Шалым | 2,287 | 0,382 | 0 | 2,669 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 ЦМК" | Кондома | 0,894 | 0,128 | 0 | 1,0222 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №9 ГРЭ" | Кондома | 0,401 | 0,002 | 0 | 0,403 |
| Всего по городскому поселению: |  | 29,3225 | 7,038 | 25,961 | 62,3217 |

Таблица 1.2. Сводные данные величины потребления тепловой энергии потребителями, Гкал/год

| Наименование котельной | Потребление тепла на цели теплоснабжения, Гкал |  |
| --- | --- | --- |
| ООО "ЮКЭК", в т.ч.: | Прогноз 2024 г. | План 2025 г. |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №1" | 278 708,84 | 272 883,70 |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №2 Шалым" | 15 883,018 | 15 935,98 |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №2 ЦМК" | 8 809,74 | 9 032,18 |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №9 ГРЭ" | 2 420,76 | 2 513,96 |
| Всего по городскому поселению: | 305 822,36 | 300 365,82 |

Потребление тепла на цели теплоснабжения, Гкал

Таблица 1.3. Сводные показатели прогнозируемых значений приростов площадей нового строительства с разделением на многоквартир- ные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по районам ТГП на рассматриваемый период, м2

| Район | Тип здания | Всего | в т. ч. по годам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023-2036 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  |
| Шалым | многоквартирные жилые | 9079 | 0 | 9079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | ИЖС | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | общественно- деловые | 687,6 | 0 | 687,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Кондома | многоквартирные жилые | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | ИЖС | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | общественно- деловые | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Старый город | многоквартирные жилые | 2530 | 0 | 2530 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | ИЖС | 69 | 0 | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | общественно- деловые | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Усть-Шалым | многоквартирные жилые | 7600 | 0 | 7600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | ИЖС | 168 | 0 | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | общественно- деловые | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Кочура | многоквартирные жилые | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | ИЖС | 74,3 | 0 | 74,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | общественно- деловые | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Левобережный | многоквартирные жилые | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | ИЖС | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | общественно- деловые | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Спасские луга | многоквартирные жилые | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | ИЖС | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | общественно- деловые | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

| Район | Тип здания | Всего | в т. ч. по годам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023-2036 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | многоквартир- ные жилые | 19209 | 0 | 19209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИЖС | 311,3 | 0 | 311,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественно- деловые | 687,6 | 0 | 687,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | производствен- ные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.4. Сведения по объектам, предполагаемым к подключению к системе теплоснабжения городского поселения на рассматривае- мый период

| № п/п | Наименование объекта | Район | Тип застрой | Кол-во этажей | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь, м2 | Зона действия источника тепло- вой энергии (ко- тельная) | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Годовой полезный отпуск, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС ср.ч. | суммарная | отопление и вентиля- ция | ГВС | суммар- ная |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qот | Qср.ГВС | ΣQ |  |  |  |
| 1 | Индивидуальный жилой дом, ул. Коммунальная, 21 | Старый город | жил. | 1 | 2024 |  | Котельная "Произ- водственно- ото- пительная УПК-1 Таштагол" | 0,00410 | 0 | 0,00410 | 6,6 | 0 | 6,6 |
| 2 | Учебный корпус, мастерские, ул. Калинина | Старый город | общ-дел. | 1 | 2024 |  | Котельная "Произ- водственно- ото- пительная УПК-1 Таштагол" | 0,531307 | 0,279627 | 0,810934 | 855,27 | 789,9 | 1645,17 |
| 3 | Церковь, ул. Ноградская, 11 | Усть- Шалым | общ-дел. | 1 | 2024 |  | Котельная "Произ- водственно- ото- пительная УПК-1 Таштагол" | 0,1509 | 0,0431 | 0,1940 | 242,9 | 121,8 | 364,7 |
| 4 | Отдельно стоящее нежилое здание, ул. Геологическая, 61а | ГРЭ | общ-дел. | 1 | 2024 |  | Котельная "Произ- водственно- отопительная УПК №9 ГРЭ" | 0,019565 | 0 | 0,019565 | 31,49 | 0 | 31,49 |
| 5 | Отдельно стоящее нежилое здание, ул. Советская, 1 | ЦМК | общ-дел. |  | 2024 |  | Котельная "Произ- водственно- отопительная УПК №2 ЦМК" | 0,17241 | 0 | 0,17241 | 277,53 | 0 | 277,53 |
|  | Промышленные здания |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественно- деловые здания |  |  |  |  |  |  | 0,874182 | 0,322727 | 1,196909 | 1407,19 | 911,7 | 2318,89 |

|  | Жилые здания |  |  |  |  |  |  | 0,00410 | 0 | 0,00410 | 6,6 | 0 | 6,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 0,878282 | 0,322727 | 1,201009 | 1413,79 | 911,7 | 2325,49 |

Примечание:

При определении расхода холодной воды на нужды ГВС температура горячей воды принимается равной 60 °С.

Таблица 1.5. Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теп- лопотребления, сгруппированные по районам ГП на рассматриваемый период, Гкал/ч

| Район | Тепловая нагрузка | Всего | в т. ч. по годам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023-2036 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Шалым | Всего | 0,502 | 0 | 0,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 0,4066 | 0 | 0,4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0,0954 | 0 | 0,0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кондома | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Старый город | Всего | 2,785614 | 0 | 1,97058 | 0,815034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 1,817487 | 0 | 1,28208 | 0,535407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0,968127 | 0 | 0,6885 | 0,279627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усть-Шалым | Всего | 0,93763 | 0 | 0,74363 | 0,1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 0,81473 | 0 | 0,66383 | 0,1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0,1229 | 0 | 0,0798 | 0,0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кочура | Всего | 0,0065 | 0 | 0,0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 0,0065 | 0 | 0,0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦМК | Всего | 0,17241 | 0 | 0 | 0,17241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 0,17241 | 0 | 0 | 0,17241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГРЭ | Всего | 0,019565 | 0 | 0 | 0,019565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 0,019565 | 0 | 0 | 0,019565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Всего | 4,423719 | 0 | 3,22271 | 1,201009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 3,237292 | 0 | 2,35901 | 0,878282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 1,186427 | 0 | 0,8637 | 0,322727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.6. Прогнозы приростов спроса на тепловую энергию для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопо- требления, сгруппированные по районам ГП на рассматриваемый период, Гкал/год

| Район | Тепловая нагрузка | Всего | в т. ч. по годам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023-2036 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Шалым | Всего | 1911,70 | 0 | 1911,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 1276,30 | 0 | 1276,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 635,40 | 0 | 635,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кондома | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Старый город | Всего | 7444,47 | 0 | 5792,70 | 1651,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 4498,97 | 0 | 3637,10 | 861,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 2945,5 | 0 | 2155,60 | 789,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усть-Шалым | Всего | 3052,8 | 0 | 2688,10 | 364,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 2262,6 | 0 | 2019,70 | 242,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 790,2 | 0 | 668,40 | 121,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кочура | Всего | 10,50 | 0 | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 10,50 | 0 | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦМК | Всего | 277,53 | 0 | 0 | 277,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 277,53 | 0 | 0 | 277,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГРЭ | Всего | 31,49 | 0 | 0 | 31,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 31,49 | 0 | 0 | 31,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Всего | 12728,49 | 0 | 10403 | 2325,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 8357,39 | 0 | 6943,6 | 1413,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 4371,1 | 0 | 3459,4 | 911,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источни- ков тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

  - Существующие и перспективные зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

По состоянию на 2024 г. в границах городского поселения установлена зона действия изолированной системы теплоснабжения ООО "ЮКЭК".

Границы существующих зон действия тепловых источников городского посе- ления показаны на рисунке 2.1.

Перспективные зоны действия тепловых источников городского поселения на 2036 г. представлены на рисунке 2.2.

Рис. 2.1. Существующие зоны действия тепловых источников в городском поселении по состоянию на 2024 г.

Рис. 2.2. Перспективные зоны действия тепловых источников в городском поселении по состоянию на 2036 г.

Зона деятельности ЕТО №001 в Таштагольском городском поселении – ООО "ЮКЭК", состоит из зон действия 5 котельных.

Тепловые сети зоны действия тепловых источников ООО "ЮКЭК" находятся на обслуживании организации на правах концессионного соглашения. Зоны действия котельных ООО "ЮКЭК" изображены на рис. 2.1. Характеристика тепловых источ- ников, тепловых сетей, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности ООО "ЮКЭК", приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Характеристика тепловых источников, тепловых сетей, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности ЕТО №001 – ООО "ЮКЭК"

| № п/п | Наименование теплового источника | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Производственно- отопительная УПК №1" | Усть -Шалым | 150,0 | 93,1308 |
| 2 | Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 Шалым" | Шалым | 17,0 | 5,152 |
| 3 | Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 ЦМК" | Кондома | 10,2 | 4,2532 |
| 4 | Котельная "Производственно- отопительная УПК №9 ГРЭ" | Кондома | 4,5 | 1,535 |
|  |  | ВСЕГО: | 181,7 | 104,071 |

В перспективе до 2036 г. зоны действия котельных ООО "ЮКЭК" будут изме- няться за счет: подключения к производственно-отопительным котельным УПК №1 и УПК №2 Шалым потребителей перспективной застройки жилого фонда.

Перспективные зоны действия тепловых источников ООО "ЮКЭК" на 2036 г. представлены на рис. 2.2..

  - Существующие и перспективные зон действия индивидуальных источ- ников тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей и пер- спективной многоэтажной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением по- нимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения, ин- дивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жи- лищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применя- ется и на перспективу не планируется.

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе ра- ботающих на единую тепловую сеть.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки без учета реализации мероприятий указанных в Разделе 4 "Основные по- ложения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского поселения" настоящего документа представлены в таблице 2.2.

Дефицит тепловой мощности на котельных городского поселения не наблюда- ется.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с учетом реализации мероприятий указанных в Разделе 4 "Основные по- ложения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского поселения" настоящего документа представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.2. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки без учета реализации мероприятий.

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" в Ташта- гольском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 6,918 | 6,918 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 6,546 | 6,546 | 6,678 | 6,678 | 6,678 | 6,678 | 6,678 | 6,678 | 6,678 | 6,678 | 6,678 | 6,678 | 6,678 | 6,678 |
| Тепловые потери в сетях с затратами тепло- носителя | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 59,40 | 58,23 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 28,05 | 31,68 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 5,38 | 6,15 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 |
| Пар | Гкал/ч | 25,96 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 69,351 | 69,351 | 69,351 | 69,351 | 69,351 | 69,351 | 69,351 | 69,351 | 69,351 | 69,351 | 69,351 | 69,351 | 69,351 | 69,351 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 27,213 | 27,213 | 27,213 | 27,213 | 27,213 | 27,213 | 27,213 | 27,213 | 27,213 | 27,213 | 27,213 | 27,213 | 27,213 | 27,213 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 3,654 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | 3,654 |
| Пар | Гкал/ч | 38,485 | 38,485 | 38,485 | 38,485 | 38,485 | 38,485 | 38,485 | 38,485 | 38,485 | 38,485 | 38,485 | 38,485 | 38,485 | 38,485 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 85,858 | 83,138 | 81,971 | 81,971 | 81,971 | 81,971 | 81,971 | 81,971 | 81,971 | 81,971 | 81,971 | 81,971 | 81,971 | 81,971 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 69,143 | 69,143 | 69,143 | 69,143 | 69,143 | 69,143 | 69,143 | 69,143 | 69,143 | 69,143 | 69,143 | 69,143 | 69,143 | 69,143 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепло- вой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 54,3 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепло- вой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 52,635 | 52,635 | 52,635 | 52,635 | 52,635 | 52,635 | 52,635 | 52,635 | 52,635 | 52,635 | 52,635 | 52,635 | 52,635 | 52,635 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ис- точника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 115,412 | 115,412 | 115,412 | 115,412 | 115,412 | 115,412 | 115,412 | 115,412 | 115,412 | 115,412 | 115,412 | 115,412 | 115,412 | 115,412 |
| Минимально допустимое значение тепло- вой нагрузки (договорной) на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 62,776 | 62,776 | 62,776 | 62,776 | 62,776 | 62,776 | 62,776 | 62,776 | 62,776 | 62,776 | 62,776 | 62,776 | 62,776 | 62,776 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 Шалым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,143 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 16,857 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,425 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,402 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 |
| Тепловые потери в сетях с затратами тепло- носителя | Гкал/ч | 0,023 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,090 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,854 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,236 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,872 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,641 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,232 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 14,343 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 13,560 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепло- вой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 85,1 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепло- вой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 80,4 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 8,072 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ис- точника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,357 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 |
| Минимально допустимое значение тепло- вой нагрузки (договорной) на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,285 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 ЦМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |
| Тепловые потери в сетях с затратами тепло- носителя | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,850 | 0,850 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,722 | 0,722 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 8,693 | 8,693 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепло- вой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепло- вой мощности "нетто" (по расчетной нагрузке) | % | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ис- точника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 |
| Минимально допустимое значение тепло- вой нагрузки (договорной) на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №4 Калинина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,789 | 1,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,139 | 0,139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,132 | 0,132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами тепло- носителя | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,158 | 0,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,131 | 0,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,492 | 1,492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепло- вой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 83,4 | 83,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,509 | 0,509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ис- точника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,789 | 0,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепло- вой нагрузки (договорной) на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №9 ГРЭ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
| Тепловые потери в сетях с затратами тепло- носителя | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,383 | 0,383 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,381 | 0,381 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 3,510 | 3,510 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепло- вой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ис- точника) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 |
| Минимально допустимое значение тепло- вой нагрузки (договорной) на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 |
| Итого по ООО "ЮКЭК" в Таштаголь- ском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 183,500 | 183,500 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 183,500 | 183,500 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 4,886 | 4,920 | 4,909 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 178,614 | 178,600 | 176,791 | 178,600 | 178,600 | 178,600 | 178,600 | 178,600 | 178,600 | 178,600 | 178,600 | 178,600 | 178,600 | 178,600 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 8,623 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 8,160 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,463 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 62,88 | 62,13 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 31,14 | 35,07 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 5,77 | 6,66 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 |
| Пар | Гкал/ч | 25,96 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 106,876 | 106,615 | 105,414 | 105,414 | 105,414 | 105,414 | 105,414 | 105,414 | 105,414 | 105,414 | 105,414 | 105,414 | 105,414 | 105,414 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) теп- ловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 59,8 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |

Таблица 2.3. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с учетом реализации мероприятий.

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" в Таштаголь- ском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 | 145,412 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 6,918 | 6,918 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 7,057 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 6,546 | 6,546 | 6,678 | 6,678 | 6,678 | 6,678 | 6,678 | 6,678 | 6,678 | 6,678 | 6,678 | 6,678 | 6,678 | 6,678 |
| Тепловые потери в сетях с затратами тепло- носителя | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 59,40 | 58,23 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 28,05 | 31,68 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 5,38 | 6,15 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 |
| Пар | Гкал/ч | 25,96 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 14,343 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 13,560 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепло- вой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 85,1 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепло- вой мощности "нетто" (по расчетной нагруз- ке) | % | 80,4 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 8,072 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источ- ника) при аварийном выводе самого мощно- го котла | Гкал/ч | 10,357 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки (договорной) на коллекторах ис- точника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,285 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 Шалым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,143 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 16,857 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 | 16,818 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,425 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,402 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 |
| Тепловые потери в сетях с затратами тепло- носителя | Гкал/ч | 0,023 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,090 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,854 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,236 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,872 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,641 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,232 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 14,343 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 | 13,607 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 13,560 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепло- вой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 85,1 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепло- вой мощности "нетто" (по расчетной нагруз- ке) | % | 80,4 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 8,072 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источ- ника) при аварийном выводе самого мощно- го котла | Гкал/ч | 10,357 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 | 10,318 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки (договорной) на коллекторах ис- точника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,285 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 2,918 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 ЦМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 | 10,132 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |
| Тепловые потери в сетях с затратами тепло- носителя | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,850 | 0,850 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 8,693 | 8,693 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепло- вой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепло- вой мощности "нетто" (по расчетной нагруз- ке) | % | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источ- ника) при аварийном выводе самого мощно- го котла | Гкал/ч | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки (договорной) на коллекторах ис- точника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №4 Калинина" |  |  | Ликвидация в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на производственно-отопительную котельную УПК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 1,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами тепло- носителя | Гкал/ч | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пар | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепло- вой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 83,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой | Гкал/ч | 0,509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источ- ника) при аварийном выводе самого мощно- го котла | Гкал/ч | 0,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки (договорной) на коллекторах ис- точника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №9 ГРЭ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
| Тепловые потери в сетях с затратами тепло- носителя | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,383 | 0,383 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,381 | 0,381 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 3,510 | 3,510 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепло- вой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
| Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источ- ника) при аварийном выводе самого мощно- го котла | Гкал/ч | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки (договорной) на коллекторах ис- точника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 |
| Итого по ООО "ЮКЭК" в Таштаголь- ском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 183,500 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 183,500 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 4,886 | 4,920 | 4,909 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 178,614 | 178,600 | 176,791 | 178,600 | 178,600 | 178,600 | 178,600 | 178,600 | 178,600 | 178,600 | 178,600 | 178,600 | 178,600 | 178,600 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 8,623 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 | 8,665 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 8,160 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 | 8,199 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,463 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 62,88 | 62,13 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 31,14 | 35,07 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 5,77 | 6,66 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 |
| Пар | Гкал/ч | 25,96 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 106,876 | 106,615 | 105,414 | 105,414 | 105,414 | 105,414 | 105,414 | 105,414 | 105,414 | 105,414 | 105,414 | 105,414 | 105,414 | 105,414 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) теп- ловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке) | % | 59,8 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |

  - Радиусы эффективного теплоснабжения

В соответствии с пп. а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус эф- фективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к си- стеме теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расхо- дов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представлен- ная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффектив- ного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение сово- купных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реа- лизации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснаб- жения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения яв- ляется нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабже- ния, был использован при оценке эффективности подключения перспективных по- требителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ городского поселения, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для под- ключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку сово- купных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в каче- стве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теп- лосетевых объектов.

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия источников и перспективные объемы теплоносителя, требуемого для подпитки тепловых сетей без учета перехода на закрытый водораз- бор приведены в таблице 3.1 – 3.2.

Балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия источников и перспективные объемы теплоносителя, требуемого для подпитки тепловых сетей с учетом перехода на закрытый водораз- бор приведены в таблице 3.3 – 3.4.

В схеме теплоснабжения принимается, что все перспективные потребители подключаются по закрытой схеме, с установкой теплообменников в ИТП.

Таблица 3.1. Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах деятель- ности ЕТО без учета перехода на ЗГВС

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" в Таштаголь- ском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/год | 396133 | 396649 | 399334 | 399334 | 399334 | 399334 | 399334 | 399334 | 399334 | 399334 | 399334 | 399334 | 399334 | 399334 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 57095 | 57610 | 57857 | 57857 | 57857 | 57857 | 57857 | 57857 | 57857 | 57857 | 57857 | 57857 | 57857 | 57857 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснаб- жения) | т/год | 339038 | 339038 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 Шалым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/год | 19646 | 19787 | 19787 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1488 | 1630 | 1630 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснаб- жения) | т/год | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 ЦМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/год | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснаб- жения) | т/год | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №4 Калинина" |  |  | Ликвидация в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на производственно-отопительную котельную УПК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/год | 2685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснаб- жения) | т/год | 2437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопительная УПК №9 ГРЭ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/год | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснаб- жения) | т/год | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Итого по ООО "ЮКЭК" в Таштагольском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/год | 434332 | 432305 | 434990 | 432506 | 432506 | 432506 | 432506 | 432506 | 432506 | 432506 | 432506 | 432506 | 432506 | 432506 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 60571 | 60981 | 61228 | 61182 | 61182 | 61182 | 61182 | 61182 | 61182 | 61182 | 61182 | 61182 | 61182 | 61182 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе тепло- снабжения) | т/год | 373031 | 370594 | 373032 | 373032 | 373032 | 373032 | 373032 | 373032 | 373032 | 373032 | 373032 | 373032 | 373032 | 373032 |

Таблица 3.2. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зонах деятельности ЕТО без учета перехода на ЗГВС

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" в Таштагольском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 6,80 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,80 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе тепло- снабжения (среднечасовой расход тепло- носителя) | т/ч | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 54,7 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
| Доля резерва | % | 60,7 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 Шалым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе тепло- снабжения (среднечасовой расход тепло- носителя) | т/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 ЦМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе тепло- снабжения (среднечасовой расход тепло- носителя) | т/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Доля резерва | % | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №4 Калинина" |  |  | Ликвидация в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на производственно-отопительную котельную УПК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе тепло- снабжения (среднечасовой расход тепло- носителя) | т/ч | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №9 ГРЭ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе тепло- снабжения (среднечасовой расход тепло- носителя) | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по ООО "ЮКЭК" в Таштагольском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпит- ки системы теплоснабжения | т/ч | 52,7 | 52,5 | 52,5 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 7,38 | 7,43 | 7,43 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,29 | 7,35 | 7,35 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 |
| сверхнормативные утечки теплоноси- теля | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой систе- ме теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 45,4 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
| Объем аварийной подпитки (химиче- ски не обработанной и не деаэрирован- ной водой) | т/ч | 60,5 | 60,8 | 60,8 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |

Таблица 3.3. Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия деятельности ЕТО с учетом перехода на ЗГВС

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" в Таштагольском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 396133 | 396649 | 399334 | 399334 | 399334 | 399334 | 399334 | 399334 | 399334 | 399334 | 399334 | 399334 | 399334 | 399334 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 57095 | 57610 | 57857 | 57857 | 57857 | 57857 | 57857 | 57857 | 57857 | 57857 | 57857 | 57857 | 57857 | 57857 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на произ- водственные нужды предприятия | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 339038 | 339038 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №2 Шалым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 19646 | 19787 | 19787 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1488 | 1630 | 1630 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на произ- водственные нужды предприятия | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №2 ЦМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на произ- водственные нужды предприятия | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №4 Калинина" |  |  | Ликвидация в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на производственно-отопительную котельную УПК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на произ- водственные нужды предприятия | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №9 ГРЭ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на произ- водственные нужды предприятия | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Итого по ООО "ЮКЭК" в Таштагольском го- родском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 434332 | 432305 | 434990 | 432506 | 432506 | 432506 | 432506 | 432506 | 432506 | 432506 | 432506 | 432506 | 432506 | 432506 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 60571 | 60981 | 61228 | 61182 | 61182 | 61182 | 61182 | 61182 | 61182 | 61182 | 61182 | 61182 | 61182 | 61182 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 373031 | 370594 | 373032 | 373032 | 373032 | 373032 | 373032 | 373032 | 373032 | 373032 | 373032 | 373032 | 373032 | 373032 |

Таблица 3.4. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зонах деятельности ЕТО с учетом перехода на ЗГВС

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" в Таштагольском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 6,80 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,80 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе тепло- снабжения (среднечасовой расход тепло- носителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 54,7 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 113,2 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 |
| Доля резерва | % | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 Шалым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе тепло- снабжения (среднечасовой расход тепло- носителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 ЦМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе тепло- снабжения (среднечасовой расход тепло- носителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| Доля резерва | % | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №4 Калинина" |  |  | Ликвидация в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на производственно-отопительную котельную УПК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе тепло- снабжения (среднечасовой расход тепло- носителя) | т/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №9 ГРЭ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе тепло- снабжения (среднечасовой расход тепло- носителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по ООО "ЮКЭК" в Таштагольском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпит- ки системы теплоснабжения | т/ч | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 7,38 | 7,43 | 7,43 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,29 | 7,35 | 7,35 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 |
| сверхнормативные утечки теплоноси- теля | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой систе- ме теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химиче- ски не обработанной и не деаэрирован- ной водой) | т/ч | 60,5 | 60,8 | 60,8 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского поселения.

Разработка сценариев развития систем теплоснабжения городского поселения и выбор рекомендованного варианта произведены в соответствии с утвержденной ранее схемой теплоснабжения и с учетом изменений в планах развития городского поселения.

Мероприятия по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии приняты на основании утвержденных инвестиционных, концессионных программ теплоснабжающих предприятий и утвержденных программ энергосбережения и по- вышения экономической эффективности.

В результате внедрения принятых мероприятий обеспечивается подключение перспективных потребителей, осуществляется замена изношенного и устаревшего оборудования на более энергоэффективное (в т.ч. замена котлов с ручным забросом топлива на котлы с механизированной подачей топлива).

Сценарий №1 развития систем теплоснабжения городского поселения преду- сматривает следующие основные мероприятия:

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям "Производственно- отопительной котельной УПК №1.

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям "Производственно- отопительной котельной УПК №2 Шалым".

Сценарий №2 развития систем теплоснабжения городского поселения преду- сматривает помимо мероприятий предусмотренных сценарием №1 выполнение сле- дующих мероприятий:

- Реконструкция "Производственно-отопительной котельной УПК №1" - капи- тальный ремонт котлов К-50-14-250 №1-5 в 2022-2024 гг.

- Реконструкция "Производственно-отопительной котельной УПК №2 Ша- лым" – замена котла КВТС-6,5 №3 на КВ-Р-7,56-115 в 2022 г.

- Ликвидация "Производственно-отопительной котельной УПК №4 Калинина" в 2023 г., с переключением тепловой нагрузки потребителей на "Производственно- отопительную котельную УПК №1".

В качестве приоритетного сценария предложен Сценарий №2.

Развитие системы теплоснабжения Таштагольского городского поселения в со- ответствии с планом мероприятий, заложенных в Сценарии №2, позволит повысить качество и надежность теплоснабжения, снизить расходы на эксплуатацию уголь- ных котельных за счет сокращения обслуживающего персонала, снизить расходы на топливо за счет применения котлоагрегатов с более высоким КПД. Кроме того раз- витие системы теплоснабжения по Сценарию №2 позволит улучшить экологиче- скую обстановку в Таштагольском городском поселении в связи с ликвидацией од- ной угольной котельной, расположенной в черте жилой застройки.

Статьей 29 Закона №190-ФЗ от 27.07.2010 г. "О теплоснабжении" вводится обя- занность перевода систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытый водоразбор с 1 января 2022 г.

В настоящий момент в границах городского поселения имеются следующие от- крытые системы теплоснабжения:

- котельная "Производственно-отопительная УПК №1";

- котельная "Производственно-отопительная УПК №2 Шалым";

- котельная "Производственно-отопительная УПК №2 ЦМК"

- котельная "Производственно-отопительная УПК №9 ГРЭ".

Перевод потребителей подключенных к открытым системам теплоснабжения на закрытый водоразбор предлагается осуществить путем реконструкции индивиду- альных тепловых пунктов (ИТП) с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей.

Ориентировочная стоимость работ по реконструкции индивидуальных тепло- вых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей составит 197 млн. руб. без НДС в ценах 2021 г. ("Производственно-отопительная котельная УПК №1", "Производственно-отопительная котельная УПК №2 Шалым", "Произ- водственно-отопительная котельная УПК №2 ЦМК", "Производственно- отопительная котельная УПК №4 Калинина", "Производственно-отопительная ко- тельная УПК №9 ГРЭ"). Информация по переводу потребителей на закрытую си- стему горячего водоснабжения указана в "Схеме теплоснабжения Таштагольского городского поселения. Актуализация на 2022 г. Обосновывающие материалы. Глава

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснаб- жения) в закрытые системы горячего водоснабжения".

  - Предложения по строительству, реконструкции, техническому перево- оружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

    - Общие положения.

Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перево- оружению и (или) модернизации источников тепловой энергии сформированы на основе данных, определенных в разделах 2, 3, 4. В результате реализации мероприя- тий покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон дей- ствия существующих источников тепловой энергии.

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому стро- ительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснаб- жения были приняты материалы инвестиционной программы, концессионного со- глашения, плана перспективного развития городского поселения и программы ре- монтов.

Решения по подбору инженерного оборудования источников тепла принима- лись на основании расчета мощности новых источников теплоснабжения с учетом старения и вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источ- ников. Подбор котлов осуществлялся по прайс-листам и рекламной продукции ката- логов заводов-изготовителей. По части котельных подбор оборудования осуществ- лялся на основании утвержденных инвестиционных программ и программ развития теплоснабжающей организации. При этом марки оборудования, указанного в меро- приятиях по реконструкции источников теплоснабжения, приняты условно, при необходимости оборудование можно заменить на оборудование с аналогичными техническими характеристиками.

В таблице 5.1 представлены сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского поселения до конца рассматриваемого периода.

Таблица 5.1. Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского поселения, с капитальными затратами в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" в Таштагольском городском поселении | 78122 | 63176 | 36184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177482 |
| 1 | Реконструкция производ- ственно-отопительной котель- ной УПК №1 | 33471 | 63176 | 36184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132831 |
| 1.1 | Капитальный ремонт котла №1 К-50-14-250 с заменой поверхно- стей нагрева,обмуровки котла и топочно-горелочных устройств | 13140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13140 |
| 1.2 | Капитальный ремонт котла №2 К-50-14-250 с заменой поверхно- стей нагрева,обмуровки котла и топочно-горелочных устройств | 3650 | 25030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28680 |
| 1.3 | Капитальный ремонт котла №3 К-50-14-250 с заменой поверхно- стей нагрева,обмуровки котла и топочно-горелочных устройств | 903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 903 |
| 1.4 | Капитальный ремонт котла №4 К-50-14-250 с заменой поверхно- стей нагрева,обмуровки котла и топочно-горелочных устройств | 313 | 38146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38459 |
| 1.5 | Капитальный ремонт котла №5 К-50-14-250 с заменой поверхно- стей нагрева,обмуровки котла и топочно-горелочных устройств | - | - | 36184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36184 |
| 1.6 | Ремонт по топливоподаче ко- тельной | 2078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2078 |
| 1.7 | Ремонт зданий и сооружений котельной | 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 |
| 1.8 | Ремонт общекотельного обору- дования котельной | 2806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2806 |
| 1.9 | Ремонт электрического оборудо- вания котельной | 5232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5232 |
| 1.10 | Ремонт КИПиА котельной | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 |
| 1.11 | Ремонт котельного оборудова- ния котельной | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2800 |
| 2 | Реконструкция производ- ственно-отопительной котель- ной УПК №2 Шалым | 34694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34694 |
| 2.1 | Замена котла КВТС-6,5 № 3 на КВ-Р-7,56 - 115 (КВ-Ф 6,5-115) | 32746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32746 |
| 2.2 | Ремонт котельного оборудова- ния | 944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 944 |
| 2.3 | Ремонт зданий и сооружений | 1004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1004 |

| № п/п | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция производ- ственно-отопительной котель- ной УПК №2 ЦМК | 7670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7670 |
| 3.1 | Проектирование, приобретение и монтаж газоочистного оборудо- вания и сооружений | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 |
| 3.2 | Ремонт общекотельного обору- дования | 876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 876 |
| 3.3 | Ремонт электрического оборудо- вания котельной | 701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 |
| 3.4 | Ремонт зданий и сооружений котельной | 3693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3693 |
| 4 | Реконструкция производ- ственно-отопительной котель- ной УПК №9 ГРЭ | 2287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2287 |
| 4.1 | Ремонт котельного оборудова- ния | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 |
| 4.2 | Ремонт зданий и сооружений котельной | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 |

    - Предложения по строительству источников тепловой энергии.

Строительство новых источников тепловой энергии на территории городского поселения не предполагается.

    - Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии.

Предлагается внедрение следующих мероприятий:

- реконструкция "Производственно-отопительной котельной УПК №1" - капи- тальный ремонт котлов К-50-14-250 №1-5 в 2022-2024 гг.;

- реконструкция "Производственно-отопительной котельной УПК №2 Шалым"

– замена котла КВТС-6,5 №3 на КВ-Р-7,56-115 в 2022 г.

Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяе- мых зонах действия источников тепловой энергии (с учетом технических условий на присоединение к тепловым сетям), упорядоченные по годам проведения мероприя- тий, представлены в таблицах 5.2–5.4.

Таблица 5.2. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии (замена, реконструкция, капи- тальный ремонт котельного оборудования)

| № п/п | Наименование источника | Год проведе- ния меро- приятия | Наименование мероприятия | Количество котлов, шт. | Производитель- ность котла, Гкал/ч (т/ч) | Установленная мощность котель- ной на 2036 год, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей дого- ворная на 2036 год, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Производствен- но-отопительная УПК №1" | 2023 | Капитальный ремонт котла №2 К-50-14-250 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки котла и топочно- горелочных устройств | 1 | 30,0 | 150,0 | 59,712 |
|  |  | 2022 | Капитальный ремонт котла №3 К-50-14-250 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки котла и топочно- горелочных устройств | 1 | 30,0 |  |  |
|  |  | 2023 | Капитальный ремонт котла №4 К-50-14-250 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки котла и топочно- горелочных устройств | 1 | 30,0 |  |  |
|  |  | 2024 | Капитальный ремонт котла №5 К-50-14-250 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки котла и топочно- горелочных устройств | 1 | 30,0 |  |  |
| 2 | Котельная "Производствен- но-отопительная УПК №2 Шалым" | 2022 | Замена котла КВТС-6,5 № 3 на КВ-Р-7,56 - 115 (КВ-Ф 6,5-115) | 1 | 6,5 | 17,0 | 2,669 |

Таблица 5.3. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – ввод в эксплуатацию, реконструкция вспомогательного оборудования, в том числе ремонт котельного оборудования согласно Ремонтной программе теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование источника | Год проведе- ния меро- приятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №1" | 2023 | Приобретение парового турбогенератора мощностью 2,5 МВт |
| 2 | Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №1" | 2022 | Ремонт по топливоподаче котельной |
| 3 | Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №1" | 2022 | Ремонт общекотельного, котельного, электрического обору- дования котельной, ремонт КИПиА |
| 4 | Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №2 Шалым" | 2022 | Ремонт котельного оборудования котельной |
| 5 | Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №2 ЦМК" | 2023 | Проектирование, приобретение и монтаж газоочистного оборудования и сооружений |
| 6 | Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №2 ЦМК" | 2022 | Ремонт общекотельного, котельного, электрического обору- дования котельной |
| 7 | Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №4 Калинина" | 2022 | Ремонт котельного оборудования |
| 8 | Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №9 ГРЭ " | 2022 | Ремонт котельного оборудования |

Таблица 5.4. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – реконструкция зданий и сооружений

| № п/п | Наименование источника | Год проведе- ния меро- приятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №1" | 2022 | Ремонт зданий и сооружений котельной |
| 2 | Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №2 Шалым" | 2022 | Ремонт зданий и сооружений котельной |
| 3 | Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №2 ЦМК" | 2022 | Ремонт зданий и сооружений котельной |
| 4 | Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №4 Калинина" | 2022 | Ремонт зданий и сооружений котельной |
| 5 | Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №9 ГРЭ" | 2022 | Ремонт зданий и сооружений котельной |

    - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

К техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повы- шения эффективности работы систем теплоснабжения относится реконструкция ко- тельных, представленная в п. 5.3. Техническое перевооружение указанных источни- ков тепловой энергии должно привести к значительной экономии ТЭР вследствие повышения КПД котельных в целом.

    - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функцио- нирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и элек- трической энергии на территории городского поселения отсутствуют.

    - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточ- ных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, вы- работавших нормативный срок службы.

Перечень котельных выведенных из эксплуатации с указанием источников теп- ловой энергии, на которые планируется переключить тепловые нагрузки, представ- лен в таблице 5.5.

Таблица 5.5. Перечень котельных, выведенных из эксплуатации

| Наименование ликвидируемой котельной | Наименование котельной, на которую переключаются потребители | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №4 Калини- на" | Котельная "Производственно- отопительная УПК №1" | 2023 г. |

    - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На перспективу до 2036 г. принятым вариантом развития системы теплоснаб- жения не планируется переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

    - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и рас- ширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы.

Принятым вариантом развития системы теплоснабжения не планируется пере- вод в пиковый режим работы котельных по отношению к источнику тепловой энер- гии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

    - Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого ис- точника тепловой энергии систем теплоснабжения.

Существующие графики отпуска тепла от источников теплоснабжения город- ского поселения приведены в таблице 5.6.

Таблица 5.6. Существующие температурные графики отпуска тепла от собственных ис- точников теплоснабжения котельных

| № п/п | Наименование источника тепло- вой энергии | Темпера- турный график, ºС | Верхняя срезка, ºС | Излом, ºС | Схема присоедине- ния ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Производственно- отопительная УПК №1" | 95/70 | – | 60 | Открытая, двух- трубная |
| 2 | Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 Шалым" | 95/70 | – | 55 | Открытая, двух- трубная |
| 3 | Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 ЦМК" | 95/70 | – | 55 | Открытая, двух- трубная |
| 4 | Котельная "Производственно- отопительная УПК №4 Калинина" | 95/70 | – | 55 | Открытая, двух- трубная |
| 5 | Котельная "Производственно- отопительная УПК №9 ГРЭ " | 95/70 | – | 60 | Открытая, двух- трубная |

Нижняя срезка (излом на нужды ГВС) температурного графика 55 ºС, 60 ºС не позволяет обеспечить температуру воды в местах водоразбора в соответствии с дей- ствующими нормативами. Для этого предлагается увеличить нижнюю срезку пря- мой воды до 65 ºС для открытых систем.

Оптимальные (предлагаемые) графики отпуска тепла от источников теплоснаб- жения городского поселения приведены в таблице 5.7.

Таблица 5.7. Оптимальные (предлагаемые) температурные графики отпуска тепла от собственных источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника тепло- вой энергии | Темпера- турный график, ºС | Верхняя срезка, ºС | Излом, ºС | Схема присоедине- ния ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Производственно- отопительная УПК №1" | 95/70 | – | 65 | Открытая, двух- трубная |
| 2 | Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 Шалым" | 95/70 | – | 65 | Открытая, двух- трубная |
| 3 | Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 ЦМК" | 95/70 | – | 65 | Открытая, двух- трубная |
| 4 | Котельная "Производственно- отопительная УПК №4 Калинина" | 95/70 | – | 65 | Открытая, двух- трубная |
| 5 | Котельная "Производственно- | 95/70 | – | 65 | Открытая, двух- |

| № п/п | Наименование источника тепло- вой энергии | Темпера- турный график, ºС | Верхняя срезка, ºС | Излом, ºС | Схема присоедине- ния ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопительная УПК №9 ГРЭ " |  |  |  | трубная |

    - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Значения перспективной установленной тепловой мощности источников тепло- вой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности, с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблице 5.2.

    - Предложения вводу новых и реконструкции существующих источни- ков тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Местные виды топлива (каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна) при- меняется на всех источниках тепловой энергии городского поселения.

Использование солнечной энергии (гелиоэнергетика) на нужды коммунальной теплоэнергетики в Сибирском регионе невозможно, в виду наличия холодного пе- риода и большого количества пасмурных дней в летний период.

Применение геотермальной энергетики – в коммунальной энергетике в город- ском поселении невозможно, ввиду отсутствия на территории геотермальных ис- точников и горячих вод приближенных к поверхности земной коры.

Использование биотоплива (биогаза) в коммунальной энергетике в городского поселения невозможно, ввиду отсутствия на территории городского поселения крупных источников исходного сырья: отходов крупного рогатого скота, птицевод- ства, отходов спиртовых и ацетонобутиловых заводов, биомассы различных видов растений.

Использование биотоплива (древесного топлива) в коммунальной энергетике в городском поселении невозможно, ввиду отсутствия на территории городского по- селения крупных источников исходного сырья: крупных объектов лесозаготовки и лесопереработки.

Использование тепловой энергии мусоросжигательных заводов в коммунальной энергетике в городском поселении невозможно, ввиду отсутствия на территории го- родского поселения мусоросжигательных заводов.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Принятым вариантом развития схемы теплоснабжения предусматривается ре- конструкция существующих и строительство новых тепловых сетей следующих ис- точников:

- "Производственно-отопительной котельной УПК №1" (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство новых сетей для подключения потребителей ликвидируемой "Производственно-отопительной ко- тельной УПК №4 Калинина", реконструкция тепловых сетей согласно Ремонтной программе ООО "ЮКЭК");

- "Производственно-отопительной котельной УПК №2 Шалым" (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки, реконструкция тепловых се- тей согласно Ремонтной программе ООО "ЮКЭК").

При определении характеристик и стоимости тепловых сетей предусматрива- лось применение следующих видов прокладки:

- для трасс, проходящих по территории жилой застройки – подземная в непро- ходных каналах, с использованием стальных труб в ППУ изоляции;

- для трасс, проходящих вне территории жилой застройки – надземная, на низ- ких опорах, с использованием стальных труб в ППУ изоляции.

Сводная информация по строительству и реконструкции тепловых сетей город- ского поселения приведена в таблице 6.1.

Сводная информация по величине капитальных вложений в реализацию проек- тов по строительству и реконструкции тепловых сетей городского поселения и со- оружений на них с прогнозными ценами приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.1. Объемы нового строительства / реконструкции тепловых сетей в зонах действия ЕТО

| Зона действия источника | Строительство / реконструкция | Наименование начала участка | Наименование кон- ца участка | Длина участка, м | Ду ПТ, мм | Ду ОТ, мм | Вид проклад- ки тепловой сети | Год про- кладки | Стоимость в прогноз- ных ценах, тыс. руб. без НДС | Группа мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №1" | Строительство | ТК-02-05 | т.79 | 1720,8 | 150 | 150 | надзем. | 2022-2023 | 37374,31 | ликвидация котельной УПК-4 Калинина |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №1" | Строительство | т.79 | т.80 | 64,8 | 140 | 140 | надзем. | 2022-2024 |  | ликвидация котельной УПК-4 Калинина |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №1" | Строительство | т.80 | Котельная УПК №4 Калинина | 13,8 | 150 | 150 | надзем. | 2022-2025 |  | ликвидация котельной УПК-4 Калинина |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №1" | Строительство | ТК-03-07 | Многоквартирный жилой дом, ул. Ле- нина, 32 | 15 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2022 | 247,47 | подключение перспекти- вы |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №1" | Строительство | ТК-03-12 | Многоквартирный жилой дом, ул. Ле- нина, 16 | 15 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2022 | 259,35 | подключение перспекти- вы |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №1" | Строительство | УТ-08-07-1 | Индивидуальный жилой дом, ул. Ро- мана Арефьева, 22 | 20 | 32 | 32 | надзем. | 2022 | 305,23 | подключение перспекти- вы |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №1" | Строительство | УТ | Индивидуальный жилой дом, ул. Энер- гетиков, 5-2 | 20 | 32 | 32 | надзем. | 2022 | 305,23 | подключение перспекти- вы |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №2 Шалым" | Строительство | УТ-1-9/14 | Многоквартирный жилой дом, ул. Ком- мунистическая, 20 | 27 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2022 | 467 | подключение перспекти- вы |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №2 Шалым" | Строительство | УТ-1-13 | Многоквартирный жилой дом, ул. Ком- мунистическая, 21 | 13 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2022 | 225 | подключение перспекти- вы |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №2 Шалым" | Строительство | УТ-1-3/1 | ТК-1-3/1 | 22 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2023 | 739,36 | подключение перспекти- вы |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №2 Шалым" | Строительство | ТК-1-3/1 | Многоквартирный жилой дом, ул. Ком- мунистическая, 5 | 13 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2023 |  | подключение перспекти- вы |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №2 Шалым" | Строительство | УТ-1-2/8 | Многоквартирный жилой дом, ул. Ар- тема, 13 | 20 | 50 | 50 | подвал. | 2023 | 322 | подключение перспекти- вы |

Таблица 6.2. Капитальные вложения в реализацию проектов по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зонах дейсвия ЕТО в прогнозных ценах, в тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" в Таштагольском городском посе- лении | 18253 | 31354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49607 |
| 1 | Тепловые сети от производствен- но-отопительной котельной УПК №1 | 17192 | 30293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47485 |
| 1.1 | Ремонт участка теплосети ул. Ленина 60 (администрация) - Ленина 78 | 6272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6272 |
| 1.2 | Ремонт ввода т/с (2шт) в дом ул. 8-е Марта 2 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 |
| 1.3 | Ремонт запорной арматуры на теплосетях | 477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 |
| 1.4 | Ремонт участка теплосети ул. Поспелова 22 и ввода в дом | 1409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1409 |
| 1.5 | Ремонт ввода т/с в дом ул. Ленина 64 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 |
| 1.6 | Ремонт насоса ЦНСГ 180/85 насосная 18 П/С | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 1.7 | Ремонт здания тепловой насосной станции, замена труб "Мира 31, 35" | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
| 1.8 | Ремонт насоса 1 Д 630 -90 насосная Ноградская | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 |
| 1.9 | Ремонт оборудования ЦТП "Энергетиков" | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 |
| 1.10 | ЦТП ВГСЧ ремонт конденсатного насоса | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 1.19 | Строительство тепловой сети УПК №1 - котельная УПК №4 Калинина (Ду 150 мм, 2-х тр., подз. бескан., сталь, ППУ) | 7081 | 30293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37374 |
| 1.21 | Строительство сетей для подклю- чения перспективы - Многоквар- тирный жилой дом, ул. Ленина, 32 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 |
| 1.22 | Строительство сетей для подклю- чения перспективы - Индивидуаль- ный жилой дом, ул. Романа Арефь- ева, 22 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 |
| 1.23 | Строительство сетей для подклю- чения перспективы - Индивидуаль- ный жилой дом, ул. Энергетиков, 5 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 |
| 2 | Тепловые сети от производствен- но-отопительной котельной УПК №2 Шалым | 1061 | 1061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2122 |
| № п/п | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего |
| 2.2 | Ремонт бытового помещения ЦТП п. Шалым | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 369 |
| 2.5 | Строительство сетей для подклю- чения перспективы - Многоквар- тирный жилой дом, ул. Коммуни- стическая, 20 | 467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467 |
| 2.6 | Строительство сетей для подклю- чения перспективы - Многоквар- тирный жилой дом, ул. Коммуни- стическая, 21 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 |
| 2.7 | Строительство сетей для подклю- чения перспективы - Многоквар- тирный жилой дом, ул. Коммуни- стическая, 5 | - | 739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 |
| 2.8 | Строительство сетей для подклю- чения перспективы - Многоквар- тирный жилой дом, ул. Артема, 13 | - | 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 |

  - Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

В настоящий момент в границах городского поселения имеются следующие от- крытые системы теплоснабжения:

- котельная "Производственно-отопительная УПК №1";

- котельная "Производственно-отопительная УПК №2 Шалым";

- котельная "Производственно-отопительная УПК №2 ЦМК"

- котельная "Производственно-отопительная УПК №9 ГРЭ".

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении":

- с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу- ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теп- лоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу- ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей вышеуказанных источников на "закрытую" схему теплоснаб- жения.

Стоимость мероприятий по переводу потребителей основных котельных ("Про- изводственно-отопительная котельная УПК №1", "Производственно-отопительная котельная УПК №2 Шалым", "Производственно-отопительная котельная УПК №2 ЦМК", "Производ- ственно-отопительная котельная УПК №9 ГРЭ") на закрытый водоразбор с рекон- струкцией ИТП потребителей с установкой теплообменников на нужды ГВС непо- средственно в ИТП (для потребителей тех же котельных – 197 млн. руб. без НДС в ценах 2021 г.). Информация по устройству и реконструкции ИТП у потребителей приведена в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП у потребителей котель- ных городского поселения для перехода на закрытый ГВС

| № п/п | Наименование котельной | Количество ИТП, шт., с расчетной тепловой нагрузкой на ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость выполнения работ в ценах 2022 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,01 | 0,01- 0,03 | 0,03- 0,04 | 0,04- 0,06 | 0,06- 0,08 | 0,08- 0,12 | 0,12- 0,15 | 0,15 и выше |  |
| 1 | Котельная "Произ- водственно- отопительная УПК №1" | 290 | 49 | 15 | 32 | 4 | 6 | 5 | 6 | 143842 |
| 2 | Котельная "Произ- водственно- отопительная УПК №2 Шалым" | 73 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31330 |
| 3 | Котельная "Произ- водственно- отопительная УПК №2 ЦМК" | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9955 |
| 5 | Котельная "Произ- водственно- отопительная УПК №9 ГРЭ" | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10574 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 196739 |

  - Перспективные топливные балансы.

В настоящее время на всех источниках городского поселения в качестве топли- ва используется каменный уголь.

В таблице 8.1. представлены прогнозные значения выработки, отпуска в сеть, реализации тепловой энергии и потребления топлива теплоисточниками городского поселения. При этом плановые технико-экономические показатели на 2021 г. приво- дятся на основании заявок теплоснабжающей организации.

В таблице 8.2 представлены результаты расчета перспективных значений нор- мативов создания запасов топлива для основного теплоснабжающего предприятия, определенные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла.

Таблица 8.1. Перспективные плановые значения выработки, отпуска в сеть, потребления тепловой энергии и расхода топлива тепло- источниками городского поселения

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" в Таштагольском город- ском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 279 721,04 | 278 708,84 | 272 883,70 | 269 308,35 | 269 308,35 | 269 308,35 | 269 308,35 | 269 308,35 | 269 308,35 | 269 308,35 | 269 308,35 | 269 308,35 | 269 308,35 | 269 308,35 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котель- ной | Гкал | 15 898,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 263 823,04 | 262 317,84 | 256 492,70 | 252 917,35 | 252 917,35 | 252 917,35 | 252 917,35 | 252 917,35 | 252 917,35 | 252 917,35 | 252 917,35 | 252 917,35 | 252 917,35 | 252 917,35 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 51 431,00 | 53 026,00 | 51 431,00 | 53 447,00 | 53 447,00 | 53 447,00 | 53 447,00 | 53 447,00 | 53 447,00 | 53 447,00 | 53 447,00 | 53 447,00 | 53 447,00 | 53 447,00 |
| Полезный отпуск (потребле- ние) тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 212 392,04 | 209 291,84 | 205 061,70 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 |
| - в горячей воде | Гкал | 135 322,53 | 136 881,46 | 139 673,06 | 137 493,15 | 137 493,15 | 137 493,15 | 137 493,15 | 137 493,15 | 137 493,15 | 137 493,15 | 137 493,15 | 137 493,15 | 137 493,15 | 137 493,15 |
| - в паре | Гкал | 77 069,51 | 72 410,39 | 65 388,64 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 |
| Полезный отпуск (потреб ление) тепловой энергии, т.ч. по потребителям: | Гкал | 212 392,04 | 209 291,84 | 205 061,70 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 |
| -население | Гкал | 85 026,60 | 85 398,31 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 |
| -бюджет | Гкал | 28 242,94 | 29 266,80 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 |
| -прочие | Гкал | 11 633,52 | 12 821,28 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 |
| - горнорудные предприятия | Гкал | 87 488,99 | 81 805,44 | 74 223,22 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом темпе- ратурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление и вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 1104,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 911,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на пар | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 2016,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 170,1 | 161,1 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| Средний КПД котлов | % | 84,0 | 88,7 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
| УРУТ на отпущенную теп- ловой энергии | кг у.т./Гкал | 180,5 | 171,0 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 46,608 | 45,512 | 47,61 | 47,61 | 47,61 | 47,61 | 47,61 | 47,61 | 47,61 | 47,61 | 47,61 | 47,61 | 47,61 | 47,61 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| Годовой расход натурально- го топлива (уголь) | тыс.т. | 62,144 | 59,149 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии (по договорной нагрузке) | т/ч | 12,084 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на | т/ч | 13,750 | 14,176 | 14,176 | 14,176 | 14,176 | 14,176 | 14,176 | 14,176 | 14,176 | 14,176 | 14,176 | 14,176 | 14,176 | 14,176 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выработку тепловой энергии (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии (по договорной нагрузке) | т/ч | 0,915 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии (по расчетной нагрузке) | т/ч | 0,621 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №2 Шалым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 14322,378 | 15883,018 | 15935,981 | 15935,9815 | 15935,981 | 15935,9815 | 15935,981 | 15935,981 | 15935,981 | 15935,981 | 15935,9815 | 15935,981 | 15935,981 | 15935,981 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котель- ной | Гкал | 853 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 13469,378 | 14748,018 | 14800,981 | 14800,9815 | 14800,981 | 14800,9815 | 14800,981 | 14800,981 | 14800,981 | 14800,981 | 14800,9815 | 14800,981 | 14800,981 | 14800,981 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2759 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 |
| Полезный отпуск (потребле- ние) тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 10710,378 | 11075,018 | 11127,981 | 11127,9815 | 11127,981 | 11127,9815 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,9815 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,981 |
| - в горячей воде | Гкал | 10710,378 | 11075,018 | 11127,981 | 11127,9815 | 11127,981 | 11127,9815 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,9815 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,981 |
| - в паре | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии, т.ч. по потребителям: | Гкал | 10710,378 | 11075,018 | 11127,981 | 11127,9815 | 11127,981 | 11127,9815 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,9815 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,981 |
| -население | Гкал | 7138,1382 | 7479,641 | 7561,036 | 7561,03601 | 7561,036 | 7561,03601 | 7561,036 | 7561,036 | 7561,036 | 7561,036 | 7561,03601 | 7561,036 | 7561,036 | 7561,036 |
| -бюджет | Гкал | 3437,4204 | 3455,4494 | 3430,3352 | 3430,33518 | 3430,3352 | 3430,33518 | 3430,3352 | 3430,3352 | 3430,3352 | 3430,3352 | 3430,33518 | 3430,3352 | 3430,3352 | 3430,3352 |
| -прочие | Гкал | 134,81928 | 139,9281 | 136,61026 | 136,610264 | 136,61026 | 136,610264 | 136,61026 | 136,61026 | 136,61026 | 136,61026 | 136,610264 | 136,61026 | 136,61026 | 136,61026 |
| -горнорудные предприятия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом темпе- ратурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление и вентиляцию | Гкал | 0 | 191,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 130,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на пар | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 321,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 176,9 | 177,03 | 177,03 | 177,03 | 177,03 | 177,03 | 177,03 | 177,03 | 177,03 | 177,03 | 177,03 | 177,03 | 177,03 | 177,03 |
| Средний КПД котлов | % | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 |
| УРУТ на отпущенную теп- ловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,6 | 186,3 | 183 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,255 | 2,650 | 2,650 | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,004 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| Годовой расход натурально- го топлива (уголь) | тыс.т. | 3,007 | 4,005 | 4,005 | 4,005 | 4,005 | 4,005 | 4,005 | 4,005 | 4,005 | 4,005 | 4,005 | 4,005 | 4,005 | 4,005 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) | т/ч | 0,488 | 0,573 | 0,573 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| натурального топлива на выработку тепловой энергии (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии (по расчетной нагрузке) | т/ч | 0,626 | 0,735 | 0,735 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии (по договорной нагрузке) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии (по расчетной нагрузке) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №2 ЦМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 8839,3218 | 8809,7438 | 9032,1806 | 9032,18062 | 9032,1806 | 9032,18062 | 9032,1806 | 9032,1806 | 9032,1806 | 9032,1806 | 9032,18062 | 9032,1806 | 9032,1806 | 9032,1806 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котель- ной | Гкал | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 8137,3218 | 8107,7438 | 8330,1806 | 8330,18062 | 8330,1806 | 8330,18062 | 8330,1806 | 8330,1806 | 8330,1806 | 8330,1806 | 8330,18062 | 8330,1806 | 8330,1806 | 8330,1806 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 |
| Полезный отпуск (потребле- ние) тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 5866,3218 | 5836,7438 | 6059,1806 | 6059,18062 | 6059,1806 | 6059,18062 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,18062 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,1806 |
| - в горячей воде | Гкал | 5866,3218 | 5836,7438 | 6059,1806 | 6059,18062 | 6059,1806 | 6059,18062 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,18062 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,1806 |
| - в паре | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии, т.ч. по потребителям: | Гкал | 5866,3218 | 5836,7438 | 6059,1806 | 6059,18062 | 6059,1806 | 6059,18062 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,18062 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,1806 |
| -население | Гкал | 4566,7124 | 4497,4578 | 4427,9722 | 4427,97216 | 4427,9722 | 4427,97216 | 4427,9722 | 4427,9722 | 4427,9722 | 4427,9722 | 4427,97216 | 4427,9722 | 4427,9722 | 4427,9722 |
| -бюджет | Гкал | 715,94944 | 737,56821 | 735,59438 | 735,594384 | 735,59438 | 735,594384 | 735,59438 | 735,59438 | 735,59438 | 735,59438 | 735,594384 | 735,59438 | 735,59438 | 735,59438 |
| -прочие | Гкал | 583,65992 | 601,71781 | 895,61408 | 895,614079 | 895,61408 | 895,614079 | 895,61408 | 895,61408 | 895,61408 | 895,61408 | 895,614079 | 895,61408 | 895,61408 | 895,61408 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии, т.ч. по потребителям: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом темпе- ратурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление и вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 277,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на пар | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Средний КПД котлов | % | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
| УРУТ на отпущенную теп- ловой энергии | кг у.т./Гкал | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,402 | 1,402 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| Годовой расход натурально- го топлива (уголь) | тыс.т. | 1,869 | 1,869 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии (по договорной нагрузке) | т/ч | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии (по расчетной нагрузке) | т/ч | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии (по договорной нагрузке) | т/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии (по расчетной нагрузке) | т/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №4 Калинина" |  |  | Ликвидация в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на производственно-отопительную котельную УПК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котель- ной | Гкал | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребле- ние) тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в горячей воде | Гкал | 776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в паре | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом темпе- ратурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на отопление и вентиляцию | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска на пар | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную | кг у.т./Гкал | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний КПД котлов | % | 79,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную теп- ловой энергии | кг у.т./Гкал | 199,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурально- го топлива (уголь) | тыс.т. | 0,319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии (по договорной нагрузке) | т/ч | 0,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии (по договорной нагрузке) | т/ч | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №9 ГРЭ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2358,5173 | 2420,7615 | 2513,9612 | 2513,96119 | 2513,9612 | 2513,96119 | 2513,9612 | 2513,9612 | 2513,9612 | 2513,9612 | 2513,96119 | 2513,9612 | 2513,9612 | 2513,9612 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котель- ной | Гкал | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2145,5173 | 2207,7615 | 2300,9612 | 2300,96119 | 2300,9612 | 2300,96119 | 2300,9612 | 2300,9612 | 2300,9612 | 2300,9612 | 2300,96119 | 2300,9612 | 2300,9612 | 2300,9612 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Полезный отпуск (потребле- ние) тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 1455,5173 | 1517,7615 | 1610,9612 | 1610,96119 | 1610,9612 | 1610,96119 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,96119 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,9612 |
| - в горячей воде | Гкал | 1455,5173 | 1517,7615 | 1610,9612 | 1610,96119 | 1610,9612 | 1610,96119 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,96119 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,9612 |
| - в паре | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии, т.ч. по потребителям: | Гкал | 1455,5173 | 1517,7615 | 1610,9612 | 1610,96119 | 1610,9612 | 1610,96119 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,96119 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,9612 |
| -население | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -бюджет | Гкал | 483,42768 | 499,86477 | 521,1291 | 521,129103 | 521,1291 | 521,129103 | 521,1291 | 521,1291 | 521,1291 | 521,1291 | 521,129103 | 521,1291 | 521,1291 | 521,1291 |
| -прочие | Гкал | 972,08958 | 1017,8967 | 1089,8321 | 1089,83208 | 1089,8321 | 1089,83208 | 1089,8321 | 1089,8321 | 1089,8321 | 1089,8321 | 1089,83208 | 1089,8321 | 1089,8321 | 1089,8321 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом темпе- ратурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление и вентиляцию | Гкал | 0 | 0 | 31,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на пар | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Средний КПД котлов | % | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
| УРУТ на отпущенную теп- ловой энергии | кг у.т./Гкал | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,395 | 0,395 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| Годовой расход натурально- го топлива (уголь) | тыс.т. | 0,526 | 0,526 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Максимальный часовой расход (зимний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии (по договорной нагрузке) | т/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| Максимальный часовой расход (летний период) натурального топлива на выработку тепловой энергии (по договорной нагрузке) | т/ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Итого по ООО "ЮКЭК" в Таштагольском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энер- гии | Гкал | 305 241,26 | 305 822,37 | 300 365,82 | 296 790,47 | 296 790,47 | 296 790,47 | 296 790,47 | 296 790,47 | 296 790,47 | 296 790,47 | 296 790,47 | 296 790,47 | 296 790,47 | 296 790,47 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 17 666,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 287 575,26 | 287 381,37 | 281 924,82 | 278 349,47 | 278 349,47 | 278 349,47 | 278 349,47 | 278 349,47 | 278 349,47 | 278 349,47 | 278 349,47 | 278 349,47 | 278 349,47 | 278 349,47 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 57 151,00 | 59 660,00 | 58 065,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 60 081,00 |
| Полезный отпуск (потреб- ление) тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 230 424,26 | 227 721,37 | 223 859,82 | 218 268,47 | 218 268,47 | 218 268,47 | 218 268,47 | 218 268,47 | 218 268,47 | 218 268,47 | 218 268,47 | 218 268,47 | 218 268,47 | 218 268,47 |
| - в горячей воде | Гкал | 153 354,75 | 155 310,98 | 158 471,18 | 156 291,27 | 156 291,27 | 156 291,27 | 156 291,27 | 156 291,27 | 156 291,27 | 156 291,27 | 156 291,27 | 156 291,27 | 156 291,27 | 156 291,27 |
| - в паре | Гкал | 77 069,51 | 72 410,39 | 65 388,64 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии, т.ч. по потребителям: | Гкал | 230 424,26 | 227 721,37 | 223 859,82 | 218 268,47 | 218 268,47 | 218 268,47 | 218 268,47 | 218 268,47 | 218 268,47 | 218 268,47 | 218 268,47 | 218 268,47 | 218 268,47 | 218 268,47 |
| -население | Гкал | 96 731,45 | 97 375,41 | 96 500,87 | 96 500,87 | 96 500,87 | 96 500,87 | 96 500,87 | 96 500,87 | 96 500,87 | 96 500,87 | 96 500,87 | 96 500,87 | 96 500,87 | 96 500,87 |
| -бюджет | Гкал | 32 879,74 | 33 959,68 | 36 492,41 | 36 492,41 | 36 492,41 | 36 492,41 | 36 492,41 | 36 492,41 | 36 492,41 | 36 492,41 | 36 492,41 | 36 492,41 | 36 492,41 | 36 492,41 |
| -прочие | Гкал | 13 324,09 | 14 580,83 | 16 643,32 | 16 643,32 | 16 643,32 | 16 643,32 | 16 643,32 | 16 643,32 | 16 643,32 | 16 643,32 | 16 643,32 | 16 643,32 | 16 643,32 | 16 643,32 |
| -горнорудные предприятия | Гкал | 87 488,99 | 81 805,44 | 74 223,22 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 50,899 | 49,959 | 52,102 | 52,102 | 52,102 | 52,102 | 52,102 | 52,102 | 52,102 | 52,102 | 52,102 | 52,102 | 52,102 | 52,102 |
| Годовой расход натураль- ного топлива (уголь) | тыс.т. | 67,865 | 66,611 | 69,469 | 69,469 | 69,469 | 69,469 | 69,469 | 69,469 | 69,469 | 69,469 | 69,469 | 69,469 | 69,469 | 69,469 |

Таблица 8.2. Прогноз нормативов создания запасов топлива

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" в Таштагольском городском посе- лении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 20,356 | 19,374 | 18,878 | 18,878 | 18,878 | 18,878 | 18,878 | 18,878 | 18,878 | 18,878 | 18,878 | 18,878 | 18,878 | 18,878 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 3,069 | 2,921 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 17,287 | 16,453 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 Шалым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 1,026 | 1,136 | 1,136 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,148 | 0,164 | 0,164 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,878 | 0,972 | 0,972 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 ЦМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №4 Калини- на" |  |  | Ликвидация в 2023 г., с переключением нагрузки на производственно-отопительную котельную УПК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №9 ГРЭ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ООО "ЮКЭК" в Таш- тагольском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топ- лива (ОНЗТ) | тыс.т. | 22,041 | 21,085 | 20,589 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 20,750 |
| Нормативный неснижаемый за- | тыс.т. | 3,308 | 3,165 | 3,090 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пас топлива (ННЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 18,733 | 17,921 | 17,499 | 17,637 | 17,637 | 17,637 | 17,637 | 17,637 | 17,637 | 17,637 | 17,637 | 17,637 | 17,637 | 17,637 |

  - Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооруже- ние и (или) модернизацию.

    - Общие положения.

Величина индексов цен, применяемых при расчете затрат до 2036 г. приведена в таблице 9.1.

Общие затраты по реализации программы развития системы теплоснабжения Таштагольского городского поселения с кап. затратами в ценах 2022 г. составят 499 647 тыс. руб. без НДС.

Общие затраты по реализации программы развития системы теплоснабжения Таштагольского городского поселения с кап. затратами в прогнозных ценах составят 521 359 тыс. руб. без НДС.

Таблица 9.1. Прогнозные индексы для расчета стоимости строительства и реконструкции объектов.

| Индекс цен производителей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (письмо Минэкономразвития 32028-ПК/Д03и от 30.09.2020 г.) | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 |
| Накопительное значение индекса (с 2022 г.) | 1,097 | 1,149 | 1,203 | 1,259 | 1,319 | 1,381 | 1,445 | 1,513 | 1,584 | 1,659 | 1,737 | 1,819 | 1,904 | 1,993 |

Таблица 9.2. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №001 ООО "ЮКЭК" (Таштагольское го- родское поселение), тыс. руб. без НДС.

| Стоимость проектов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 188 767 | 94 530 | 36 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 390 645 | 485 175 | 521 359 | 521 359 | 521 359 | 521 359 | 521 359 | 521 359 | 521 359 | 521 359 | 521 359 | 521 359 | 521 359 | 521 359 | 521 359 |
| Источники инвести- ций, в том числе: | 188 076 | 93 469 | 36 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные сред- ства, в том числе: | 111 833 | 93 469 | 36 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства за присо- единение потребите- лей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные сред- ства, в т.ч.: | 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные сред- ства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не опреде- лен | 75 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 104 752 | 63 176 | 36 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 172 836 | 236 012 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 |
| Источники инвести- ций, в том числе: | 104 752 | 63 176 | 36 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные сред- ства, в том числе: | 104 752 | 63 176 | 36 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства за присо- единение потребите- лей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Стоимость проектов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Привлеченные сред- ства, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные сред- ства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не опреде- лен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 104 752 | 63 176 | 36 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 172 836 | 236 012 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 | 272 196 |
| Проект 001.01.02.001 "Реконструкция производственно-отопительной котельной УПК №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 72 006 | 63 176 | 36 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 106 863 | 170 038 | 206 223 | 206 223 | 206 223 | 206 223 | 206 223 | 206 223 | 206 223 | 206 223 | 206 223 | 206 223 | 206 223 | 206 223 | 206 223 |
| Проект 001.01.02.002 "Реконструкция производственно-отопительной котельной УПК №2 Шалым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 32 746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 37 724 | 37 724 | 37 724 | 37 724 | 37 724 | 37 724 | 37 724 | 37 724 | 37 724 | 37 724 | 37 724 | 37 724 | 37 724 | 37 724 | 37 724 |
| Проект 001.01.02.003 "Реконструкция производственно-отопительной котельной УПК №2 ЦМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 26 809 | 26 809 | 26 809 | 26 809 | 26 809 | 26 809 | 26 809 | 26 809 | 26 809 | 26 809 | 26 809 | 26 809 | 26 809 | 26 809 | 26 809 |
| Проект 001.01.02.004 "Реконструкция производственно-отопительной котельной УПК №4 Калинина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Проект 001.01.02.005 "Реконструкция производственно-отопительной котельной УПК №9 ГРЭ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 |
| Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 84 016 | 31 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов | 217 809 | 249 163 | 249 163 | 249 163 | 249 163 | 249 163 | 249 163 | 249 163 | 249 163 | 249 163 | 249 163 | 249 163 | 249 163 | 249 163 | 249 163 |

| Стоимость проектов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники инвести- ций, в том числе: | 83 324 | 30 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные сред- ства, в том числе: | 7 081 | 30 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства за присо- единение потребите- лей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные сред- ства, в т.ч.: | 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные сред- ства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не опреде- лен | 75 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1 561 | 1 061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 809 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 2 870 |
| Проекты 001.02.01.004 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия производственно-отопительной котельной УПК №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 |
| Проекты 001.02.01.007 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия производственно-отопительной котельной УПК №2 Шалым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 692 | 1 061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 692 | 1 753 | 1 753 | 1 753 | 1 753 | 1 753 | 1 753 | 1 753 | 1 753 | 1 753 | 1 753 | 1 753 | 1 753 | 1 753 | 1 753 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 7 081 | 30 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 7 081 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 |
| Проект 001.02.02.003 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной УПК №4 Калинина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 7 081 | 30 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Стоимость проектов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 7 081 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 | 37 374 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 8 198 | 8 198 | 8 198 | 8 198 | 8 198 | 8 198 | 8 198 | 8 198 | 8 198 | 8 198 | 8 198 | 8 198 | 8 198 | 8 198 | 8 198 |
| Проекты 001.02.03.001 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия котельной УПК №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 7 563 | 7 563 | 7 563 | 7 563 | 7 563 | 7 563 | 7 563 | 7 563 | 7 563 | 7 563 | 7 563 | 7 563 | 7 563 | 7 563 | 7 563 |
| Проекты 001.02.03.005 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия котельной УПК №2 Шалым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 |
| Подгруппа проектов 001.02.07.000 "Реконструкция насосных станций и ЦТП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Проект 001.02.07.002 "Реконструкция насосных станций и ЦТП в зоне действия котельной УПК №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| Проект 001.02.07.006 "Реконструкция насосных станций и ЦТП в зоне действия котельной УПК №2 Шалым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Подгруппа проектов 001.02.10.000 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 75 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 200 191 | 200 191 | 200 191 | 200 191 | 200 191 | 200 191 | 200 191 | 200 191 | 200 191 | 200 191 | 200 191 | 200 191 | 200 191 | 200 191 | 200 191 |
| Проект 001.02.10.008 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия котельной УПК №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 75 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость | 147 294 | 147 294 | 147 294 | 147 294 | 147 294 | 147 294 | 147 294 | 147 294 | 147 294 | 147 294 | 147 294 | 147 294 | 147 294 | 147 294 | 147 294 |

| Стоимость проектов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 001.02.10.009 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия котельной УПК №2 Шалым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 31 330 | 31 330 | 31 330 | 31 330 | 31 330 | 31 330 | 31 330 | 31 330 | 31 330 | 31 330 | 31 330 | 31 330 | 31 330 | 31 330 | 31 330 |
| Проект 001.02.10.010 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия котельной УПК №2 ЦМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 9 955 | 9 955 | 9 955 | 9 955 | 9 955 | 9 955 | 9 955 | 9 955 | 9 955 | 9 955 | 9 955 | 9 955 | 9 955 | 9 955 | 9 955 |
| Проект 001.02.10.011 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия котельной УПК №4 Калинина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 |
| Проект 001.02.10.012 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия котельной УПК №9 ГРЭ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 10 574 | 10 574 | 10 574 | 10 574 | 10 574 | 10 574 | 10 574 | 10 574 | 10 574 | 10 574 | 10 574 | 10 574 | 10 574 | 10 574 | 10 574 |

    - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источни- ков тепловой энергии на каждом этапе.

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.3.

Таблица	9.3.	Капитальные	вложения	в	реализацию	мероприятий	по	новому	строительству,	реконструкции,	техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС.

| № п/п | Шифр про- екта | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего | Источник финан- сирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" в Таштагольском городском поселении | 78122 | 63176 | 36184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177482 |  |
| 1 |  | Реконструкция производ- ственно-отопительной ко- тельной УПК №1 | 33471 | 63176 | 36184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132831 |  |
| 1.1 | 001.01.02.001 | Капитальный ремонт котла №1 К-50-14-250 с заменой поверхностей нагре- ва,обмуровки котла и топоч- но-горелочных устройств | 13140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13140 | собственные сред- ства ТСО (ИП) |
| 1.2 | 001.01.02.001 | Капитальный ремонт котла №2 К-50-14-250 с заменой поверхностей нагре- ва,обмуровки котла и топоч- но-горелочных устройств | 3650 | 25030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28680 | собственные сред- ства ТСО (ИП) |
| 1.3 | 001.01.02.001 | Капитальный ремонт котла №3 К-50-14-250 с заменой поверхностей нагре- ва,обмуровки котла и топоч- но-горелочных устройств | 903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 903 | собственные сред- ства ТСО (ИП) |
| 1.4 | 001.01.02.001 | Капитальный ремонт котла №4 К-50-14-250 с заменой поверхностей нагре- ва,обмуровки котла и топоч- но-горелочных устройств | 313 | 38146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38459 | собственные сред- ства ТСО (ИП) |
| 1.5 | 001.01.02.001 | Капитальный ремонт котла №5 К-50-14-250 с заменой поверхностей нагре- ва,обмуровки котла и топоч- но-горелочных устройств | - | - | 36184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36184 | собственные сред- ства ТСО (ИП) |
| 1.7 | 001.01.02.001 | Ремонт по топливоподаче котельной | 2078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2078 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 1.8 | 001.01.02.001 | Ремонт зданий и сооружений котельной | 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 1.9 | 001.01.02.001 | Ремонт общекотельного обо- рудования котельной | 2806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2806 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 1.10 | 001.01.02.001 | Ремонт электрического обору- дования котельной | 5232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5232 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 1.11 | 001.01.02.001 | Ремонт КИПиА котельной | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 1.12 | 001.01.02.001 | Ремонт котельного оборудо- вания котельной | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2800 | собственные сред- ства ТСО (РП) |

| № п/п | Шифр про- екта | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего | Источник финан- сирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Реконструкция производ- ственно-отопительной ко- тельной УПК №2 Шалым | 34694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34694 |  |
| 2.1 | 001.01.02.002 | Замена котла КВТС-6,5 № 3 на КВ-Р-7,56 - 115 (КВ-Ф 6,5- 115) | 32746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32746 | собственные сред- ства ТСО (ИП) |
| 2.2 | 001.01.02.002 | Ремонт котельного оборудо- вания | 944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 944 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 2.3 | 001.01.02.002 | Ремонт зданий и сооружений котельной | 1004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1004 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 3 |  | Реконструкция производ- ственно-отопительной ко- тельной УПК №2 ЦМК | 7670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7670 |  |
| 3.2 | 001.01.02.003 | Проектирование, приобрете- ние и монтаж газоочистного оборудования и сооружений | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | собственные сред- ства ТСО (ИП) |
| 3.3 | 001.01.02.003 | Ремонт общекотельного обо- рудования | 876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 876 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 3.4 | 001.01.02.003 | Ремонт электрического обору- дования котельной | 701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 3.5 | 001.01.02.003 | Ремонт зданий и сооружений котельной | 3693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3693 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 4 |  | Реконструкция производ- ственно-отопительной ко- тельной УПК №4 Калинина | 2287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2287 |  |
| 4.1 | 001.01.02.004 | Ремонт котельного оборудо- вания | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 4.2 | 001.01.02.004 | Ремонт зданий и сооружений котельной | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | собственные сред- ства ТСО (РП) |

|  |  | ВСЕГО: | 78122 | 63176 | 36184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177482 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: ИП – инвестиционная программа ООО "ЮКЭК"; РП – ремонтная программа ООО "ЮКЭК".

    - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них.

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них на каждом этапе представлены в таблице 9.4.

Таблица	9.4.	Капитальные	вложения	в	реализацию	мероприятий	по	новому	строительству,	реконструкции,	техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС.

| № п/п | Шифр про- екта | Наименование мероприя- тия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего | Источник финан- сирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" в Таштаголь- ском городском поселении | 18253 | 31354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49607 |  |
| 1 |  | Тепловые сети от произ- водственно-отопительной котельной УПК №1 | 17192 | 30293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47485 |  |
| 1.1 | 001.02.03.001 | Ремонт участка теплосети ул. Ленина 60 (администрация) - Ленина 78 | 6272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6272 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 1.2 | 001.02.03.001 | Ремонт ввода т/с (2шт) в дом ул. 8-е Марта 2 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 1.3 | 001.02.03.001 | Ремонт запорной арматуры на теплосетях | 477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 1.4 | 001.02.07.002 | Ремонт участка теплосети ул. Поспелова 22 и ввода в дом | 1409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1409 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 1.5 | 001.02.07.002 | Ремонт ввода т/с в дом ул. Ленина 64 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 1.6 | 001.02.07.002 | Ремонт насоса ЦНСГ 180/85 насосная 18 П/С | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 1.7 | 001.02.07.002 | Ремонт здания тепловой насосной станции, замена труб "Мира 31, 35" | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 1.8 | 001.02.07.002 | Ремонт насоса 1 Д 630 -90 насосная Ноградская | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 1.9 | 001.02.07.002 | Ремонт оборудования ЦТП "Энергетиков" | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 1.10 | 001.02.03.001 | ЦТП ВГСЧ ремонт конденсатного насоса | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 1.11 | 001.02.03.001 | Строительство тепловой сети УПК №1 - котельная УПК №4 Калинина (Ду 150 мм, 2-х тр., подз. бескан., сталь, ППУ) | 7081 | 30293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37374 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 1.12 | 001.02.03.001 | Строительство сетей для подклю- чения перспективы - Многоквар- тирный жилой дом, ул. Ленина, 32 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 1.13 | 001.02.03.001 | Строительство сетей для подклю- чения перспективы - Индивидуаль- ный жилой дом, ул. Романа Арефьева, 22 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| № п/п | Шифр про- екта | Наименование мероприя- тия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего | Источник финан- сирования |
| 1.14 | 001.02.03.001 | Строительство сетей для подклю- чения перспективы - Индивидуаль- ный жилой дом, ул. Энергетиков, 5 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 2 |  | Тепловые сети от произ- водственно-отопительной котельной УПК №2 Ша- лым | 1061 | 1061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2122 |  |
| 2.1 | 001.02.03.005 | Ремонт бытового помещения ЦТП п. Шалым | 369 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 | собственные сред- ства ТСО (РП) |
| 2.2 | 001.02.07.006 | Строительство сетей для подклю- чения перспективы - Многоквар- тирный жилой дом, ул. Коммуни- стическая, 20 | 467 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467 | привлеченные средства (прочие источники финан- сирования) |
| 2.3 | 001.02.03.005 | Строительство сетей для подклю- чения перспективы - Многоквар- тирный жилой дом, ул. Коммуни- стическая, 21 | 225 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 | привлеченные средства (прочие источники финан- сирования) |
| 2.4 | 001.02.03.005 | Строительство сетей для подклю- чения перспективы - Многоквар- тирный жилой дом, ул. Коммуни- стическая, 5 | - | 739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 | привлеченные средства (прочие источники финан- сирования) |
| 2.5 | 001.02.01.007 | Строительство сетей для подклю- чения перспективы - Многоквар- тирный жилой дом, ул. Артема, 13 | - | 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 | привлеченные средства (прочие источники финан- сирования) |

|  |  | ВСЕГО: | 18253 | 31354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49607 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: ИП – инвестиционная программа ООО "ЮКЭК"; РП – ремонтная программа ООО "ЮКЭК".

    - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструк- цию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменения- ми температурного графика и гидравлического режима работы системы тепло- снабжения.

Принятым вариантом развития схемы теплоснабжения не предусматривается изменение температурных графиков источников.

    - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода от- крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систе- му горячего водоснабжения на каждом этапе.

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций для перевода от- крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему го- рячего водоснабжения на каждом этапе представлены в таблице 9.5.

Таблица	9.5.	Капитальные	вложения	в	реализацию	мероприятий	по	переводу	открытых	систем	теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС.

| № п/п | Шифр проекта | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | Всего | Источник финансирова- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" в Таш- тагольском городском поселении | 124818 | 42654 | 32719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200191 |  |
| 1 |  | Котельная "Производственно- отопительная УПК №1" | 71921 | 42654 | 32719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147294 |  |
| 1.1 | 001.02.10.008 | Монтаж блочных ИТП с теплообмен- никами горячего водоснабжения на подключенных объектах | 71921 | 42654 | 32719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147294 | не определен |
| 2 |  | Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 Шалым" | 31330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31330 |  |
| 2.1 | 001.02.10.009 | Монтаж блочных ИТП с теплообмен- никами горячего водоснабжения на подключенных объектах | 31330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31330 | не определен |
| 3 |  | Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 ЦМК" | 9955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9955 |  |
| 3.1 | 001.02.10.010 | Монтаж блочных ИТП с теплообмен- никами горячего водоснабжения на подключенных объектах | 9955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9955 | не определен |
| 4 |  | Котельная "Производственно- отопительная УПК №4 Калинина" | 1038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1038 |  |
| 4.1 | 001.02.10.011 | Монтаж блочных ИТП с теплообмен- никами горячего водоснабжения на подключенных объектах | 1038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1038 | не определен |
| 5 |  | Котельная "Производственно- отопительная УПК №9 ГРЭ" | 10574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10574 |  |
| 5.1 | 001.02.10.012 | Монтаж блочных ИТП с теплообмен- никами горячего водоснабжения на подключенных объектах | 10574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10574 | не определен |
|  |  | ВСЕГО: | 124818 | 42654 | 32719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200191 |  |

    - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Все затраты приведены в прогнозных ценах, без учета НДС для Таштагольского городского поселения.

Мероприятия по переводу потребителей на закрытый водоразбор приняты во исполнение статьи 29 ФЗ №160 "О теплоснабжении". Инвестиции в размере 200,191 млн. руб. не имеют ощутимого экономического эффекта. Финансовые сред- ства предлагается изыскивать в областном и местном бюджете, а также выполнять работы за счет средств собственников объектов.

Мероприятия по подключению потребителей в сумме 2,87 млн. руб. предлага- ется реализовать за счет платы за подключение, либо за счет сторонних источников (средств заявителей, бюджет).

Эффективность инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкция тепловых сетей для присоединения новых потребителей не оценивалась, поскольку присоединение новых потребителей должно быть предусмотрено в пределах радиу- са эффективного теплоснабжения, что само по себе предполагает положительный экономический эффект и рост маржинальной прибыли.

Часть мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, направлены не на повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии и повышение показателей надежности теплоснабжения, испол- нения требований действующих нормативных документов и предписаний надзор- ных органов. Данная группа мероприятий при значительных капитальных вложени- ях имеет низкий экономический эффект и является социально значимой:

- реконструкция "Производственно-отопительной котельной   УПК   №1" (206 223 тыс. руб.), реконструкция насосных станций и ЦТП (344 тыс. руб.), рекон- струкция тепловых сетей (7 563 тыс. руб.) выполняется для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей. Строительство и реконструкция тепловых сетей от "Производственно-отопительной котельной УПК №1" до "Производственно- отопительной котельной УПК №4 Калинина" (37 374 тыс. руб.) выполняются с це- лью ликвидации "Производственно-отопительной котельной УПК №4 Калинина", расположенной непосредственно в жилой зоне города для улучшения экологической ситуации в городе;

- реконструкция "Производственно-отопительной котельной УПК №2 Шалым" ( 37 724 тыс. руб.), реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теп- лоснабжения потребителей (634 тыс. руб.), реконструкция насосных станций и ЦТП (187 тыс. руб.) выполняется для повышения функционирования системы тепло- снабжения;

- реконструкция "Производственно-отопительной котельной УПК №2 ЦМК" (26 809 тыс. руб.) выполняется для повышения функционирования системы тепло- снабжения и для обеспечения требований природоохранного законодательства и улучшения экологической ситуации в городском поселении;

- реконструкция "Производственно-отопительной котельной УПК №4 Калини- на" (405 тыс. руб.) выполняется для повышения функционирования системы тепло- снабжения;

- реконструкция "Производственно-отопительной котельной УПК №9 ГРЭ" (1 035 тыс. руб.) выполняется для повышения функционирования системы тепло-

снабжения.

Тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №001 ООО "ЮКЭК" в целом по Таштагольскому муниципальному району приведена в таблице 9.6.

Таблица 9.6. Тарифно-балансовая модель тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО №001 ООО "ЮКЭК"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 462,5 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 |
| 1.1. | Ввод мощности | Гкал/ч | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Вывод мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Модернизация | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 462,5 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 7,52 | 8,67 | 8,67 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 |
| 5 | Потери мощности в тепло- вой сети | Гкал/ч | 20,6 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 6 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 118,0 | 148,5 | 148,5 | 148,8 | 148,8 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 |
| 7.1. | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 80,3 | 110,7 | 110,7 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
| 7.2. | ГВС | Гкал/ч | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 7.3. | прирост подключенной нагрузки | Гкал/ч | 0,567 | 30,531 | 0 | 0,300 | 0 | 0,005 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | переключения | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 316,3 | 287,1 | 287,1 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,6 | 286,6 | 286,6 | 286,6 | 286,6 | 286,6 | 286,6 | 286,6 |
| 9 | Доля резерва (от установ- ленной мощности) | % | 68,4 | 61,5 | 61,5 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 |
|  | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 616,2 | 667,9 | 667,9 | 669,9 | 669,9 | 670,0 | 670,3 | 670,3 | 670,3 | 670,3 | 670,3 | 670,3 | 670,3 | 670,3 |
| 11 | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 36,6 | 39,4 | 39,4 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| 12 | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 579,6 | 628,6 | 628,6 | 630,4 | 630,4 | 630,5 | 630,8 | 630,8 | 630,8 | 630,8 | 630,8 | 630,8 | 630,8 | 630,8 |
| 13 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 122,7 | 132,0 | 132,0 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 |
| 14 | Потери при передаче по тепловым сетям | % | 15,0 | 15,1 | 16,4 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 15 | Расход тепловой энергии на производственные нужды | тыс. Гкал | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 16 | Полезный отпуск тепло- вой энергии конечным потребителям | тыс. Гкал | 454,0 | 493,6 | 493,6 | 495,1 | 495,1 | 495,1 | 495,3 | 495,3 | 495,3 | 495,3 | 495,3 | 495,3 | 495,3 | 495,3 |
| 17 | Затрачено топлива на выработку тепловой энер- гии | тыс. т.у.т. | 108,8 | 115,6 | 114,4 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 |
| 18 | Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 176,5 | 173,0 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 |
| 19 | Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 80,9 | 82,6 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
| 20 | Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 761,5 | 808,9 | 800,9 | 803,4 | 803,4 | 803,5 | 803,9 | 803,9 | 803,9 | 803,9 | 803,9 | 803,9 | 803,9 | 803,9 |
| 21 | Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 80,9 | 82,6 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
| 22 | Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 60,0 | 61,4 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
|  | 1. Расходы на приобрете- ние (производство) энер- |  | 327859,5 | 365226,9 | 380037,8 | 395957,0 | 412014,1 | 428731,6 | 446218,2 | 464313,8 | 483143,3 | 502736,6 | 523124,6 | 544339,5 | 566414,9 | 589385,7 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 190704,5 | 210617,4 | 219244,0 | 228223,9 | 237571,7 | 247302,3 | 257431,5 | 267975,6 | 278951,6 | 290377,2 | 302270,8 | 314651,5 | 327539,4 | 340955,2 |
| 2 | 1.1.1. Газ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1.1.2. Мазут | тыс. руб. | 4208,4 | 4372,5 | 4543,0 | 4720,2 | 4904,3 | 5095,6 | 5294,3 | 5500,8 | 5715,3 | 5938,2 | 6169,8 | 6410,4 | 6660,4 | 6920,2 |
| 4 | 1.1.3. Уголь | тыс. руб. | 186496,1 | 206244,9 | 214701,0 | 223503,7 | 232667,4 | 242206,7 | 252137,2 | 262474,8 | 273236,3 | 284439,0 | 296101,0 | 308241,1 | 320879,0 | 334035,1 |
|  | объем топлива - уголь | тонн | 144518,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 |
| 5 | 1.2. Расходы на электриче- скую энергию | тыс. руб. | 89122,6 | 100464,4 | 104483,0 | 108992,1 | 113351,8 | 117891,8 | 122672,7 | 127579,6 | 132682,7 | 137990,1 | 143509,7 | 149250,0 | 155220,0 | 161428,9 |
| 6 | 1.3. Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 1.4. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 48032,4 | 54145,0 | 56310,8 | 58741,0 | 61090,6 | 63537,5 | 66114,1 | 68758,6 | 71509,0 | 74369,4 | 77344,1 | 80437,9 | 83655,4 | 87001,6 |
| 8 | 1.5. Расходы на теплоно- ситель | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Операционные (подкон- трольные) расходы | тыс. руб. | 571280,4 | 592196,6 | 609725,6 | 627773,5 | 646355,6 | 665487,7 | 685186,1 | 705467,7 | 726349,5 | 747849,4 | 769985,8 | 792777,4 | 816243,6 | 840404,4 |
| 9 | 2.1. Расходы на приобре- тение сырья и материалов | тыс. руб. | 20559,2 | 21311,9 | 21942,8 | 22592,3 | 23261,0 | 23949,5 | 24658,4 | 25388,3 | 26139,8 | 26913,6 | 27710,2 | 28530,4 | 29374,9 | 30244,4 |
| 10 | 2.2. Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 105823,9 | 109698,4 | 112945,5 | 116288,7 | 119730,8 | 123274,8 | 126923,8 | 130680,7 | 134548,9 | 138531,5 | 142632,1 | 146854,0 | 151200,8 | 155676,4 |
| 11 | 2.3. Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 124403,2 | 128957,9 | 132775,1 | 136705,2 | 140751,7 | 144918,0 | 149207,5 | 153624,1 | 158171,4 | 162853,2 | 167673,7 | 172636,8 | 177746,9 | 183008,2 |
| 12 | 2.4. Расходы на оплату работ и услуг производ- ственного характера | тыс. руб. | 47018,1 | 48739,5 | 50182,2 | 51667,6 | 53197,0 | 54771,6 | 56392,8 | 58062,1 | 59780,7 | 61550,2 | 63372,1 | 65247,9 | 67179,3 | 69167,8 |
| 13 | 2.5. Расходы на оплату иных работ и услуг | тыс. руб. | 22800,7 | 23635,5 | 24335,1 | 25055,4 | 25797,0 | 26560,6 | 27346,8 | 28156,3 | 28989,7 | 29847,8 | 30731,3 | 31640,9 | 32577,5 | 33541,8 |
| 14 | 2.6. Расходы на услуги банков | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 2.7. Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 108,4 | 112,4 | 115,7 | 119,2 | 122,7 | 126,3 | 130,1 | 133,9 | 137,9 | 142,0 | 146,2 | 150,5 | 154,9 | 159,5 |
| 16 | 2.8. Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 780,8 | 809,4 | 833,4 | 858,0 | 883,4 | 909,6 | 936,5 | 964,2 | 992,8 | 1022,1 | 1052,4 | 1083,6 | 1115,6 | 1148,6 |
| 17 | 2.9. Лизинговый платеж | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 2.10. Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 2.11. Другие расходы | тыс. руб. | 249786,1 | 258931,5 | 266595,9 | 274487,1 | 282611,9 | 290977,2 | 299590,2 | 308458,0 | 317588,4 | 326989,0 | 336667,9 | 346633,3 | 356893,6 | 367457,7 |
|  | 3. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 141721,2 | 138751,1 | 146597,1 | 148284,2 | 150023,0 | 151818,7 | 153673,6 | 155588,5 | 157566,0 | 150836,4 | 135260,5 | 122106,5 | 118140,9 | 120464,5 |
| 20 | 3.1. Расходы на оплату услуг регулируемых орга- низаций | тыс. руб. | 890,4 | 1003,8 | 1043,9 | 1089,0 | 1132,5 | 1177,9 | 1225,7 | 1274,7 | 1325,7 | 1378,7 | 1433,8 | 1491,2 | 1550,8 | 1612,9 |
| 21 | 3.2. Арендная плата | тыс. руб. | 255,6 | 265,9 | 276,5 | 287,6 | 299,1 | 311,0 | 323,5 | 336,4 | 349,9 | 363,9 | 378,4 | 393,5 | 409,3 | 425,7 |
| 22 | 3.3. Концессионная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 3.4. Расходы на уплату налогов, сборов и др.обязательных платежей | тыс. руб. | 10101,2 | 10505,2 | 10925,4 | 11362,4 | 11816,9 | 12289,6 | 12781,2 | 13292,4 | 13824,1 | 14377,1 | 14952,2 | 15550,3 | 16172,3 | 16819,2 |
| 24 | 3.4.1. - плата за выбросы | тыс. руб. | 479,6 | 498,8 | 518,8 | 539,5 | 561,1 | 583,6 | 606,9 | 631,2 | 656,4 | 682,7 | 710,0 | 738,4 | 767,9 | 798,6 |
| 25 | 3.4.2. - расходы на обяза- тельное страхование | тыс. руб. | 177,6 | 184,7 | 192,1 | 199,8 | 207,8 | 216,1 | 224,8 | 233,8 | 243,1 | 252,8 | 263,0 | 273,5 | 284,4 | 295,8 |
| 26 | 3.4.3. - иные расходы (налоги и платежи) | тыс. руб. | 9443,9 | 9821,6 | 10214,5 | 10623,1 | 11048,0 | 11489,9 | 11949,5 | 12427,5 | 12924,6 | 13441,6 | 13979,2 | 14538,4 | 15120,0 | 15724,8 |
| 27 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 9350,6 | 9724,6 | 10113,6 | 10518,1 | 10938,8 | 11376,4 | 11831,4 | 12304,7 | 12796,9 | 13308,8 | 13841,1 | 14394,8 | 14970,5 | 15569,4 |
| 28 | - транспортный налог | тыс. руб. | 93,3 | 97,0 | 100,9 | 105,0 | 109,2 | 113,5 | 118,1 | 122,8 | 127,7 | 132,8 | 138,1 | 143,7 | 149,4 | 155,4 |
| 29 | - услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - расходы на социальную сферу | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - прочие | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 3.5. Отчисления на соци- альные нужды | тыс. руб. | 37792,3 | 39176,0 | 40335,6 | 41529,6 | 42758,8 | 44024,5 | 45327,6 | 46669,3 | 48050,7 | 49473,0 | 50937,4 | 52445,2 | 53997,6 | 55595,9 |
| 33 | 3.6. Расходы по сомни- тельным долгам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 3.7. Амортизация основ- ных средств и нематери- альных активов | тыс. руб. | 72467,9 | 87800,2 | 94015,6 | 94015,6 | 94015,6 | 94015,6 | 94015,6 | 94015,6 | 94015,6 | 85243,8 | 67558,6 | 52226,3 | 46010,9 | 46010,9 |
| 35 | 3.8. Расходы на создание нормативного запаса топлива | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 3.9. Расходы на выплаты по договорам займа и кредитам включая процен- ты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 3.10. Налог на прибыль | тыс. руб. | 20213,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 3.11. Выподающие даходы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4. Нормативная прибыль | тыс. руб. | 80854,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | - социальные выплаты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - инвестпрограмма | тыс. руб. | 80854,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | - расходы на погашение и обслуживание заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 5. Расчётная предприни- мательская прибыль | тыс. руб. | 37873,7 | 39887,8 | 41155,0 | 42488,8 | 43840,3 | 45236,0 | 46681,5 | 48168,9 | 49704,6 | 51290,1 | 52927,1 | 54617,3 | 56362,5 | 58164,4 |
| 43 | 6. Результаты деятельно- сти до перехода к регули- рованию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 7. Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 9. Корректировка, подле- жащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и по- вышения энергетической эффективности от уста- новленных плановых (рас- четных) показателей и отклонение сроков реали- зации программы в обла- сти энергосб | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 10. ИТОГО необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 1159589,5 | 1136062,4 | 1177515,6 | 1214503,4 | 1252232,9 | 1291274,0 | 1331759,5 | 1373538,9 | 1416763,5 | 1452712,6 | 1481297,9 | 1513840,7 | 1557161,8 | 1608419,0 |
| 47 | в том числе на потреби- тельский рынок | тыс. руб. | 1152004,9 | 1129224,4 | 1170428,1 | 1207214,6 | 1244717,7 | 1283524,8 | 1323771,5 | 1365300,2 | 1408265,5 | 1443999,0 | 1472412,9 | 1504760,5 | 1547821,8 | 1598771,5 |
| 48 | Тариф на тепловую энергию с инвестицион- ной составляющей | руб. /Гкал | 2537,5 | 2287,7 | 2371,2 | 2438,5 | 2514,3 | 2592,6 | 2672,5 | 2756,3 | 2843,1 | 2915,2 | 2972,6 | 3037,9 | 3124,8 | 3227,7 |
| 49 | Темп роста тарифа средне- годовой | % | -0,85% | -9,84% | 3,65% | 2,84% | 3,11% | 3,11% | 3,08% | 3,14% | 3,15% | 2,54% | 1,97% | 2,20% | 2,86% | 3,29% |
| 50 | Источники финансирова- ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Потребности в инвестици- ях | тыс. руб. | 752 039,2 | 62 154,4 | 755,0 | - | 960,0 | 2 613,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | То же накопленным ито- гом | тыс. руб. | 1 504 238,2 | 1 566 392,6 | 1 567 147,6 | 1 567 147,6 | 1 568 107,6 | 1 570 720,6 | 1 570 720,6 | 1 570 720,6 | 1 570 720,6 | 1 570 720,6 | 1 570 720,6 | 1 570 720,6 | 1 570 720,6 | 1 570 720,6 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 153 322,6 | 62 154,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - амортизация объектов строительства, рекон- струкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. | 72 467,9 | 62 154,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 80 854,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - плата за технологиче- ское присоединение | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - возвратный НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Дефицит собственных средств | тыс. руб. | 598 716,5 | - | 755,0 | - | 960,0 | 2 613,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Привлеченные средства | тыс. руб. | 598 716,5 | - | 755,0 | - | 960,0 | 2 613,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - кредиты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | - бюджетное финансиро- вание | тыс. руб. | 592 518,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | - источник не определен | тыс. руб. | 6 198,0 | - | 755,0 | - | 960,0 | 2 613,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Кредиты коммерческих банков | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Долговые обязательства накопленным итогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Выплаты по кредиту в части процентов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | - из прибыли | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | - из амортизации по про- екту | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - средства возвратного НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Начисленные проценты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Выплаты из тарифа | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Всего выплаты кредита и процентов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

Реестр действующих на территории городского поселения единых теплоснаб- жающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 10.1.

Зоны действия ЕТО представлены на рис. 10.1.

Рис. 10.1. Существующие зоны действия ЕТО

Таблица 10.1. Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского поселения

| № системы теплоснаб- жения | Наименование источников в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах систем теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны дея- тельности ЕТО | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Котельная "Производственно- отопительная УПК №1" | теплоснабжающая орг. – ООО "ЮКЭК""; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ЮКЭК"; сети – ООО "ЮКЭК" | 001 | ООО "ЮКЭК" | пункт 7 раздел II "Правил ор- ганизации теплоснабжения в Российской Федерации " |
| 001 | Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 Ша- лым" | теплоснабжающая орг. – ООО "ЮКЭК""; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ЮКЭК"; сети – ООО "ЮКЭК" |  |  |  |
| 001 | Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 ЦМК" | теплоснабжающая орг. – ООО "ЮКЭК""; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ЮКЭК"; сети – ООО "ЮКЭК" |  |  |  |
| 001 | Котельная "Производственно- отопительная УПК №4 Кали- нина" | теплоснабжающая орг. – ООО "ЮКЭК""; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ЮКЭК"; сети – ООО "ЮКЭК" |  |  |  |
| 001 | Котельная "Производственно- отопительная УПК №9 ГРЭ" | теплоснабжающая орг. – ООО "ЮКЭК""; теплосетевая орг. – отсутствует | источник – ООО "ЮКЭК"; сети – ООО "ЮКЭК" |  |  |  |

  - Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками теп- ловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии опре- деляет, прежде всего, условия, при наличии которых существует возможность по- ставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В связи с тем, что все источники тепловой энергии городского поселения име- ют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры тепло- носителя у потребителей (с учетом выполнения предложенных мероприятий), рабо- тают в изолированных зонах теплоснабжения, производить перераспределение теп- ловой нагрузки между ними в эксплуатационном режиме не требуется.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в таблице 11.1.

Таблица 11.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" в Ташта- гольском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 59,3963 | 58,2275 | 52,5302 | 52,5302 | 52,5302 | 52,5302 | 52,5302 | 52,5302 | 52,5302 | 52,5302 | 52,5302 | 52,5302 | 52,5302 | 52,5302 |
| - жилищные организации | Гкал/ч | 13,2456 | 13,4075 | 13,4075 | 13,4075 | 13,4075 | 13,4075 | 13,4075 | 13,4075 | 13,4075 | 13,4075 | 13,4075 | 13,4075 | 13,4075 | 13,4075 |
| - бюджетные организации | Гкал/ч | 6,3667 | 7,2164 | 7,2164 | 7,2164 | 7,2164 | 7,2164 | 7,2164 | 7,2164 | 7,2164 | 7,2164 | 7,2164 | 7,2164 | 7,2164 | 7,2164 |
| - прочие потребители | Гкал/ч | 2,5397 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 |
| - горнорудные предприятия | Гкал/ч | 37,2443 | 34,8248 | 29,1275 | 29,1275 | 29,1275 | 29,1275 | 29,1275 | 29,1275 | 29,1275 | 29,1275 | 29,1275 | 29,1275 | 29,1275 | 29,1275 |
| Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №2 Шалым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,090 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,952 | 3,158 | 3,158 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 |
| Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №2 ЦМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,850 | 0,850 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 |
| Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №4 Калинина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производ- ственно-отопительная УПК №9 ГРЭ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,383 | 0,383 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
| Итого по ООО "ЮКЭК" в Ташта- гольском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагруз- ка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 62,8773 | 62,1295 | 56,6244 | 56,6244 | 56,6244 | 56,6244 | 56,6244 | 56,6244 | 56,6244 | 56,6244 | 56,6244 | 56,6244 | 56,6244 | 56,6244 |

  - Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Согласно данным Администрации Таштагольского городского поселения и ООО "ЮКЭК", бесхозяйные тепловые сети на территории городского поселения от- сутствуют.

  - Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и га- зификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и про- граммой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и во- доотведения городского поселения.

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения  топливом источников тепловой энергии

По состоянию на 2024 г. Таштагольское городское поселение не газифицировано. Все источники тепловой энергии, расположенные на территории Таштагольского городского поселения используют в качестве топлива каменный уголь Кузнецкого бассейна.

В Кемеровской области утверждена "Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022 – 2031 годы".  Газификация Таштагольского городского поселения указанной программой не предусмотрена.

30 января  2024 г. между администрацией Таштагольского муниципального района и ООО «Корпус» заключен Муниципальный контракт № 192_88416 на выполнение научно-исследовательских работ по разработке схемы капитального строительства газоснабжения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и разработку отдельных схем газоснабжения населенных пунктов, входящей в сводный сметный расчет. В рамках контракта ООО «Корпус» обязуется выполнить научно-исследовательскую работу по разработке схемы капитального строительства газоснабжения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и разработку отдельных схем газоснабжения населенных пунктов г. Таштагол Таштагольского городского поселения; пгт. Каз Казского городского поселения; пгт. Мундыбаш Мундыбашского городского поселения; п. Калары, п. Центральный, п. Амзас, п. Базанча, п. Чугунаш Каларского сельского поселения; пгт. Спасск Спасского городского поселения; пгт. Шерегеш Шерегешского городского поселения; пгт Темиртау Темиртауского городского поселения, входящей в сводный сметный расчет и предоставить полученные результаты работы в срок до 01 декабря 2024г.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В стадии разработки находятся схемы капитального строительства и газоснабжения населенных пунктов газоснабжения Таштагольского муниципального района Кемеровской области, поэтому  проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии на территории Таштагольского городского поселения отсутствуют по состоянию на 2024г.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

На период актуализации схемы теплоснабжения предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или)  модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

По состоянию на 2024 г. на территории Таштагольского городского поселения имеется  источник с комбинированной выработкой тепловой (260 тыс. Гкал/год) и электрической энергии (15000 тыс. кВтч/год) (УПК №1 г. Таштагол), когенерационную установку включили в технологический цикл котельной, для производства электрической энергии на собственные нужды.

Данной схемой теплоснабжения, "Схемой и программой развития единой энергетической системы России на 2022 - 2028 годы", " Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Кемеровской области - Кузбасса на 2021 – 2025 годы" не предусматривается строительство на территории Таштагольского городского поселения источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и других объектов электроэнергетики.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Схемой теплоснабжения Таштагольского городского поселения организация выработки электрической энергии в комбинированном цикле не предусматривается.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Таштагольского городского поселения)  о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Существующая система водоснабжения/водоотведения полностью соответствует предъявленным ей требованиям, не исчерпала свой эксплуатационный срок и осуществляет бесперебойную поставку воды к котельным Таштагольского городского поселения, согласно вышеуказанным аспектам планирование новых решений водоснабжения/водоотведения существующих котельных не требуется.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разрабатываемой) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Согласно пункту 13.6 предложения по корректировке, утвержденной (разрабатываемой) схемы водоснабжения отсутствуют.

  - Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения

В таблице 14.1 представлены индикаторы развития систем теплоснабжения го- родского поселения по каждому источнику теплоснабжения и по городскому посе- лению в целом на 2023-2036 гг.

В таблице 14.2 представлены технико-экономические показатели источников тепла на 2023-2036 гг.

Таблица 14.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения Таштагольского городского поселения

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" в Таштагольском городском посе- лении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Подключенная нагрузка (договор- ная), в т. ч.: | Гкал/ч | 59,40 | 58,23 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 28,05 | 31,68 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 5,38 | 6,15 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 |
| Пар | Гкал/ч | 25,96 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 59,40 | 58,23 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 52,53 |
| - жилищные организации | Гкал/ч | 13,25 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 |
| - бюджетные организации | Гкал/ч | 6,37 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
| - прочие потребители | Гкал/ч | 2,54 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| - горнорудные предприятия | Гкал/ч | 37,24 | 34,82 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 51431 | 53026 | 53447 | 53447 | 53447 | 53447 | 53447 | 53447 | 53447 | 53447 | 53447 | 53447 | 53447 | 53447 |
| Материальная характеристика теп- ловой сети | м2 | 10049 | 10702 | 10720 | 10724 | 10724 | 10724 | 10724 | 10724 | 10724 | 10724 | 10724 | 10724 | 10724 | 10724 |
| Отношение величины технологиче- ских потерь тепловой энергии к материальной характеристике теп- ловой сети | Гкал/м2 | 5,12 | 4,85 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| Удельная материальная характери- стика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 168,731 | 179,225 | 179,529 | 179,598 | 179,598 | 179,598 | 179,598 | 179,598 | 179,598 | 179,598 | 179,598 | 179,598 | 179,598 | 179,598 |
| Средневзвешенный (по материаль- ной характеристики) срок эксплуа- тации тепловых сетей | лет | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Материальная характеристика теп- ловых сетей, построенных и рекон- струированных за год | м2 | 4,06 | 516,24 | 18,14 | 4,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характе- ристики тепловых сетей, рекон- струированных за год, к общей материальной характеристике теп- ловых сетей | % | 0,040 | 4,824 | 0,169 | 0,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепло- вой мощности оборудования источ- ников тепловой энергии, рекон- струированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нару- | шт. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шений на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нару- шений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 Шалым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| Подключенная нагрузка (договор- ная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,090 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,854 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,236 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная нагрузка (расчет- ная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,952 | 3,158 | 3,158 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,705 | 2,859 | 2,859 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,247 | 0,298 | 0,298 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2759 | 3055 | 3055 | 3489 | 3489 | 3489 | 3489 | 3489 | 3489 | 3489 | 3489 | 3489 | 3489 | 3489 |
| Материальная характеристика теп- ловой сети | м2 | 1026 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 |
| Отношение величины технологиче- ских потерь тепловой энергии к материальной характеристике теп- ловой сети | Гкал/м2 | 2,69 | 2,96 | 2,96 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| Удельная материальная характери- стика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 472,920 | 434,631 | 434,631 | 386,819 | 386,819 | 386,819 | 386,819 | 386,819 | 386,819 | 386,819 | 386,819 | 386,819 | 386,819 | 386,819 |
| Средневзвешенный (по материаль- ной характеристики) срок эксплуа- тации тепловых сетей | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Материальная характеристика теп- ловых сетей, построенных и рекон- струированных за год | м2 | 4,0 | 6,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характе- ристики тепловых сетей, рекон- струированных за год, к общей материальной характеристике теп- ловых сетей | % | 0,390 | 0,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепло- вой мощности оборудования источ- ников тепловой энергии, рекон- струированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| результате технологических нару- шений на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нару- шений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 ЦМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| Подключенная нагрузка (договор- ная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,850 | 0,850 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,722 | 0,722 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключенная нагрузка (расчет- ная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 |
| Материальная характеристика теп- ловой сети | м2 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 |
| Отношение величины технологиче- ских потерь тепловой энергии к материальной характеристике теп- ловой сети | Гкал/м2 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Удельная материальная характери- стика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 944,706 | 944,706 | 944,706 | 944,706 | 944,706 | 944,706 | 944,706 | 944,706 | 944,706 | 944,706 | 944,706 | 944,706 | 944,706 | 944,706 |
| Средневзвешенный (по материаль- ной характеристики) срок эксплуа- тации тепловых сетей | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Материальная характеристика теп- ловых сетей, построенных и рекон- струированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характе- ристики тепловых сетей, рекон- струированных за год, к общей материальной характеристике теп- ловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепло- вой мощности оборудования источ- ников тепловой энергии, рекон- струированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нару- шений на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нару- шений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №4 Калини- на" |  |  | Ликвидация в 2023 г., с переключением нагрузки на производственно-отопительную котельную УПК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договор- ная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пар | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика теп- ловой сети | м2 | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологиче- ских потерь тепловой энергии к материальной характеристике теп- ловой сети | Гкал/м2 | 3,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характери- стика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 868,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материаль- ной характеристики) срок эксплуа- тации тепловых сетей | лет | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика теп- ловых сетей, построенных и рекон- струированных за год | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характе- ристики тепловых сетей, рекон- струированных за год, к общей материальной характеристике теп- ловых сетей | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепло- вой мощности оборудования источ- ников тепловой энергии, рекон- струированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нару- шений на тепловых сетях | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нару- шений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №9 ГРЭ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Подключенная нагрузка (договор- ная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,383 | 0,383 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,381 | 0,381 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Материальная характеристика теп- ловой сети | м2 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Отношение величины технологиче- ских потерь тепловой энергии к материальной характеристике теп- ловой сети | Гкал/м2 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| Удельная материальная характери- стика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 474,948 | 474,948 | 474,948 | 474,948 | 474,948 | 474,948 | 474,948 | 474,948 | 474,948 | 474,948 | 474,948 | 474,948 | 474,948 | 474,948 |
| Средневзвешенный (по материаль- ной характеристики) срок эксплуа- тации тепловых сетей | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Материальная характеристика теп- ловых сетей, построенных и рекон- струированных за год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характе- ристики тепловых сетей, рекон- струированных за год, к общей материальной характеристике теп- ловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепло- вой мощности оборудования источ- ников тепловой энергии, рекон- струированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нару- шений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нару- шений на источниках тепловой | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ООО "ЮКЭК" в Таш- тагольском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощ- ность | Гкал/ч | 183,500 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 |
| Располагаемая тепловая мощ- ность | Гкал/ч | 183,500 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 | 181,700 |
| Подключенная нагрузка (дого- ворная), в т. ч.: | Гкал/ч | 62,88 | 62,13 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 | 56,62 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 31,14 | 35,07 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 5,77 | 6,66 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 |
| Пар | Гкал/ч | 25,96 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| Технологические потери тепло- вой энергии в тепловых сетях | Гкал | 57572 | 59226 | 60081 | 60081 | 60081 | 60081 | 60081 | 60081 | 60081 | 60081 | 60081 | 60081 | 60081 | 60081 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 12197 | 12719 | 12737 | 12741 | 12741 | 12741 | 12741 | 12741 | 12741 | 12741 | 12741 | 12741 | 12741 | 12741 |
| Отношение величины технологи- ческих потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,72 | 4,55 | 4,54 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| Удельная материальная характе- ристика тепловых сетей, приве- денная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 388,882 | 403,557 | 404,132 | 401,539 | 401,539 | 401,539 | 401,539 | 401,539 | 401,539 | 401,539 | 401,539 | 401,539 | 401,539 | 401,539 |
| Средневзвешенный (по матери- альной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 8,060 | 522,620 | 18,140 | 4,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной харак- теристики тепловых сетей, ре- конструированных за год, к об- щей материальной характери- стике тепловых сетей | % | 0,066 | 4,109 | 0,142 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощ- ность оборудования реконструи- рованного за год | Гкал/ч | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной теп- ловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 3,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепло- | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14.2. Технико-экономические показатели источников тепла за 2023-2036 гг.

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК" в Ташта- гольском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 279 721,04 | 278 708,84 | 272 883,70 | 269 308,35 | 269 308,35 | 269 308,35 | 269 308,35 | 269 308,35 | 269 308,35 | 269 308,35 | 269 308,35 | 269 308,35 | 269 308,35 | 269 308,35 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 15 898,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 | 16 391,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 263 823,04 | 262 317,84 | 256 492,70 | 252 917,35 | 252 917,35 | 252 917,35 | 252 917,35 | 252 917,35 | 252 917,35 | 252 917,35 | 252 917,35 | 252 917,35 | 252 917,35 | 252 917,35 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 51 431,00 | 53 026,00 | 51 431,00 | 53 447,00 | 53 447,00 | 53 447,00 | 53 447,00 | 53 447,00 | 53 447,00 | 53 447,00 | 53 447,00 | 53 447,00 | 53 447,00 | 53 447,00 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 212 392,04 | 209 291,84 | 205 061,70 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 |
| - в горячей воде | Гкал | 135 322,53 | 136 881,46 | 139 673,06 | 137 493,15 | 137 493,15 | 137 493,15 | 137 493,15 | 137 493,15 | 137 493,15 | 137 493,15 | 137 493,15 | 137 493,15 | 137 493,15 | 137 493,15 |
| - в паре | Гкал | 77 069,51 | 72 410,39 | 65 388,64 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии, т.ч. по потребителям: | Гкал | 212 392,04 | 209 291,84 | 205 061,70 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 | 199 470,35 |
| -население | Гкал | 85 026,60 | 85 398,31 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 | 84 511,86 |
| -бюджет | Гкал | 28 242,94 | 29 266,80 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 | 31 805,35 |
| -прочие | Гкал | 11 633,52 | 12 821,28 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 | 14 521,27 |
| горнорудные предприятия | Гкал | 87 488,99 | 81 805,44 | 74 223,22 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 | 68 631,87 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 170,1 | 161,1 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 180,5 | 171,0 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 46,608 | 45,53 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 44,87 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | тыс.т. | 62,144 | 60,69 | 59,83 | 59,83 | 59,83 | 59,83 | 59,83 | 59,83 | 59,83 | 59,83 | 59,83 | 59,83 | 59,83 | 59,83 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 Шалым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 14322,378 | 15883,018 | 15935,981 | 15935,9815 | 15935,981 | 15935,9815 | 15935,981 | 15935,981 | 15935,981 | 15935,981 | 15935,9815 | 15935,981 | 15935,981 | 15935,981 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 853 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 13469,378 | 14748,018 | 14800,981 | 14800,9815 | 14800,981 | 14800,9815 | 14800,981 | 14800,981 | 14800,981 | 14800,981 | 14800,9815 | 14800,981 | 14800,981 | 14800,981 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2759 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 10710,378 | 11075,018 | 11127,981 | 11127,9815 | 11127,981 | 11127,9815 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,9815 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,981 |
| - в горячей воде | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в паре | Гкал | 10710,378 | 11075,018 | 11127,981 | 11127,9815 | 11127,981 | 11127,9815 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,9815 | 11127,981 | 11127,981 | 11127,981 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,255 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | тыс.т. | 3,007 | 4,002 | 4,002 | 4,002 | 4,002 | 4,002 | 4,002 | 4,002 | 4,002 | 4,002 | 4,002 | 4,002 | 4,002 | 4,002 |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №2 ЦМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 8839,3218 | 8809,7438 | 9032,1806 | 9032,18062 | 9032,1806 | 9032,18062 | 9032,1806 | 9032,1806 | 9032,1806 | 9032,1806 | 9032,18062 | 9032,1806 | 9032,1806 | 9032,1806 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 8137,3218 | 8107,7438 | 8330,1806 | 8330,18062 | 8330,1806 | 8330,18062 | 8330,1806 | 8330,1806 | 8330,1806 | 8330,1806 | 8330,18062 | 8330,1806 | 8330,1806 | 8330,1806 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 | 2271 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 5866,3218 | 5836,7438 | 6059,1806 | 6059,18062 | 6059,1806 | 6059,18062 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,18062 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,1806 |
| - в горячей воде | Гкал | 5866,3218 | 5836,7438 | 6059,1806 | 6059,18062 | 6059,1806 | 6059,18062 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,18062 | 6059,1806 | 6059,1806 | 6059,1806 |
| - в паре | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 1,402 | 1,402 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | тыс.т. | 1,869 | 1,869 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 |
| Котельная "Производственно- |  |  | Ликвидация в 2023 г. с переключением тепловых нагрузок на производственно-отопительную котельную УПК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Параметры | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопительная УПК №4 Калинина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в горячей воде | Гкал | 776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в паре | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 199,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | тыс.т. | 0,319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно- отопительная УПК №9 ГРЭ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2358,5173 | 2420,7615 | 2513,9612 | 2513,96119 | 2513,9612 | 2513,96119 | 2513,9612 | 2513,9612 | 2513,9612 | 2513,9612 | 2513,96119 | 2513,9612 | 2513,9612 | 2513,9612 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2145,5173 | 2207,7615 | 2300,9612 | 2300,96119 | 2300,9612 | 2300,96119 | 2300,9612 | 2300,9612 | 2300,9612 | 2300,9612 | 2300,96119 | 2300,9612 | 2300,9612 | 2300,9612 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 1455,5173 | 1517,7615 | 1610,9612 | 1610,96119 | 1610,9612 | 1610,96119 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,96119 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,9612 |
| - в горячей воде | Гкал | 1455,5173 | 1517,7615 | 1610,9612 | 1610,96119 | 1610,9612 | 1610,96119 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,96119 | 1610,9612 | 1610,9612 | 1610,9612 |
| - в паре | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 0,395 | 0,395 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | тыс.т. | 0,526 | 0,526 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Итого по ООО "ЮКЭК" в Таштаголь- ском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 302 446,04 | 305 654,84 | 300 137,72 | 296 562,37 | 296 562,37 | 296 562,37 | 296 562,37 | 296 562,37 | 296 562,37 | 296 562,37 | 296 562,37 | 296 562,37 | 296 562,37 | 296 562,37 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 17 666,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 18 441,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 284 780,04 | 287 213,84 | 281 696,72 | 278 121,37 | 278 121,37 | 278 121,37 | 278 121,37 | 278 121,37 | 278 121,37 | 278 121,37 | 278 121,37 | 278 121,37 | 278 121,37 | 278 121,37 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 57 151,00 | 59 660,00 | 58 065,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 60 081,00 |
| Полезный отпуск (потребление) тепло- вой энергии, в т.ч.: | Гкал | 227 629,04 | 227 553,84 | 223 631,72 | 218 040,37 | 218 040,37 | 218 040,37 | 218 040,37 | 218 040,37 | 218 040,37 | 218 040,37 | 218 040,37 | 218 040,37 | 218 040,37 | 218 040,37 |
| - в горячей воде | Гкал | 150 559,53 | 155 143,46 | 158 243,08 | 156 063,17 | 156 063,17 | 156 063,17 | 156 063,17 | 156 063,17 | 156 063,17 | 156 063,17 | 156 063,17 | 156 063,17 | 156 063,17 | 156 063,17 |
| - в паре | Гкал | 77 069,51 | 72 410,39 | 65 388,64 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 | 61 977,20 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 50,899 | 50,315 | 49,725 | 49,725 | 49,725 | 49,725 | 49,725 | 49,725 | 49,725 | 49,725 | 49,725 | 49,725 | 49,725 | 49,725 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | тыс.т. | 67,865 | 67,087 | 66,300 | 66,300 | 66,300 | 66,300 | 66,300 | 66,300 | 66,300 | 66,300 | 66,300 | 66,300 | 66,300 | 66,300 |

  - Ценовые (тарифные) последствия.

Расчеты тарифов на тепловую энергию выполнены в соответствии с требовани- ями законодательства:

− Федеральный Закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. "О теплоснабжении ";

− Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постанов- лением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

− Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теп- лоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э.

Расчет выполнен по теплоснабжающему предприятию. Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены отношением показателя необходи- мой валовой выручки (НВВ), отнесенной к полезному отпуску, в течение расчетных периодов Схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения следующих расходов: операционных (подконтрольных), неподконтрольных, энергетических и расходов из прибыли, свя- занных с производством и передачей тепловой энергии потребителям.

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих сценарных условий:

- За базу приняты тарифные решения на 2020 г., утвержденные Региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

- Расчет операционных (подконтрольных) расходов до 2036 г. произведен с применением прогнозных индексов изменения цен в соответствии с Прогнозом ин- дексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической дея- тельности до 2024 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30 сентября 2020 г. № 32028-ПК/Д03и "О доведении показателей прогноза социально-экономического раз- вития Российской Федерации, используемых в целях ценообразования на продук- цию, поставляемую по государственному оборонному заказу").

- Расчет неподконтрольных расходов на рассматриваемый период в части амортизационных отчислений, налога на имущество, расходы на выплаты по кре- дитным договорам произведен с учетом реализации мероприятий, предусмотренных в Схеме теплоснабжения и ограничений роста платы граждан.

- Расчет энергетических ресурсов произведен с учетом физических показате- лей и прогнозируемых эффектов от реализации мероприятий.

- Расходы из прибыли на рассматриваемый период определены с учетом рас- чета размера прибыли, направленной на капитальные вложения (инвестиции).

- Объем полезного отпуска на рассматриваемый период определен расчетным путем с учетом приростов перспективной нагрузки и требований энергосбережения. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схе-

мы теплоснабжения в целом по Таштагольскому муниципальному району (п. 9.6 данного документа) приведены в таблице 15.1.

Таблица 15.1. Результаты расчета тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО №001 ООО "ЮКЭК" с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

| Показатели | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | 2537,5 | 2287,7 | 2371,2 | 2438,5 | 2514,3 | 2592,6 | 2672,5 | 2756,3 | 2843,1 | 2915,2 | 2972,6 | 3037,9 | 3124,8 | 3227,7 |

## 16.Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Реализация  программ по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые, учитывая объем необходимых инвестиций,  не повлекут ощутимого экономического эффекта.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат (оценить объем снижения затрат теплоснабжающего предприятия на данном этапе не представляется возможным);

- снижение отложения солей жесткости на внутренней поверхности трубопроводов и оборудования (при условии осуществления подпитки тепловой сети химочищенной водой);

- приведение качества питьевой воды в соответствие со СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарные правила и нормы Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

## 17.Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем.

Электронная модель системы теплоснабжения Таштагольского городского поселения разработана на базе программно-расчетного комплекса "ZULU", что позволяет:
     - разработать меры для повышения надежности системы теплоснабжения города;

- минимизировать вероятность возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- моделировать аварийные ситуации в любой точке системы с указанием текущих гидравлических параметров, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии;

- моделировать обеспечение тепловой энергией потребителей при аварийных ситуациях.

18. Оценка надежности теплоснабжения.

Надежность теплоснабжения – это способность действующих и проектируемых тепловых сетей обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:

1. Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз установленного нормативами.

Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 2°С.

Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СП 124.13330.2012 принимаются для:

- источника тепловой энергии – Рит = 0,97;

- тепловых сетей – Ртс = 0,90;

- потребителя теплоты – Рпт = 0,99;

СЦТ – Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Уровень надежности системы теплоснабжения характеризует состояние системы с точки зрения возможности обеспечения качественной и безопасной услуги теплоснабжения (производства и передачи тепловой энергии).

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения показаны в таблице 18.1

Таблица 18.1. Показатели повреждаемости системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственно-отопительная котельная № 1 г. Таштагол |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: |  |  |  |  |  |
| В отопительный период, 1/км/год | 0,000020 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| В период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000058 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случаи их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00008 | 0,000058 | 0,000058 | 0,000058 | 0,000058 |
| Производственно-отопительная котельная № 2 п. Шалым |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: |  |  |  |  |  |
| В отопительный период, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случаи их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственно-отопительная котельная № 2 район ЦМК |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: |  |  |  |  |  |
| В отопительный период, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0,000020 | 0 | 0,000020 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случаи их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0,000020 | 0 | 0,000020 | 0 |
| Производственно-отопительная котельная № 9 район ГРЭ |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: |  |  |  |  |  |
| В отопительный период, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случаи их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

За 2022 год по Таштагольскому городскому поселению была зафиксирована и расследована одна аварийная ситуация, которая произошла  на магистральной тепловой сети Ду 325 мм в районе улицы Ноградской г. Таштагола. Причиной возникновения аварии явилось обрушение железобетонных плит перекрытия теплового канала, что привело к механическому износу верхней части трубопровода.

По результатам устранения аварийной ситуации  и анализу выявленных причин повреждения, для обеспечения надежности теплоснабжения приняты следующие решения: контролировать за качеством поступающих материалов, замена участка, усиленные плиты.

При проведении анализа повреждений использованы инструкции по действиям при аварийных ситуациях – нарушений в действии персонала не обнаружено.

Показатели среднего недоотпуска  тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения показаны в таблице 18.2

Таблица 18.2. Показатели среднего недоотпуска тепловой энергии потребителям

| Наименование показателя | 2018 г, Гкал | 2019 г, Гкал | 2020 г, Гкал | 2021 г, Гкал | 2022 г, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 г. Таштагол | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,5609 |
| УПК № 2 г. Таштагол (район ЦМК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УПК № 2 г. Таштагол (район Шалым) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УПК № 9 г. Таштагол (район ГРЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчет показателей надежности

Расчет надежности тепловых сетей выполнялся в соответствии с "Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения", утвержденными приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019 г. Расчет выполнялся в программном комплексе "ZuluThermo".

При расчете показателей надежности теплоснабжения принято (согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология"):

- продолжительность отопительного периода: tот = 242 суток = 5808 ч;

- расчетная температура наружного воздуха: tн.р.=-39°С;

- средняя температура наружного воздуха в отопительном периоде:

tн.ср.=-7,9 °С;

- способ прокладки теплопроводов ТС – по данным теплоснабжающих организаций;

- среднее значение интенсивности отказов 1 км теплопровода: λт = 5,7ꞏ10-6, 1/(кмꞏч);

- среднее значение интенсивности отказов ЗРА: λзра = 2,28∙10-6, 1/ч;

- минимально допустимая температура воздуха в зданиях потребителей:

tвн. = 12°С;

- коэффициент тепловой аккумуляции зданий потребителей: 60.

Расчет надежности теплоснабжения производен для каждого потребителя и для каждого участка тепловой сети.

С целью оценки надежности теплоснабжения потребителей, расположенных на территории Таштагольского городского поселения, произведен расчет показателей надежности по состоянию на конец рассматриваемого периода.

При расчете показателей надежности учтены предложения по реконструкции и строительству сетей,  а также запланированные реконструкции тепловых сетей согласно Ремонтным программам ТСО. В связи с большим объемом информации результаты расчетов по каждому участку не приводятся в данном документе.

Результаты расчета по отказам участков тепловых сетей и среднего времени восстановления отказавших участков приведены в таблице 18.3

| Таблица 18.3. Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка | Вид прокладки |  | Год прокладки | Диаметр трубы, м | Длина участка, км | Время восстановления, ч. | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| Производственно-отопительная котельная № 1 г. Таштагол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО Котельная - ул. Суворова 23 ТК-1 |  | бесканал. | 1966 | 0,3 | 1,9 | 21,03333 | 0,043799 | 0,000400 | 0,000019000 | 0,480223978 | 0 |
| Ул. Суворова 23 - ул. Ленина 50 ТК-3 |  | бесканал. | 1968 | 0,3 | 0,345 | 3,8192099 | 0,2618343 | 0,000013 | 0,000003450 | 0,014586364 | 0 |
| Ул. Суворова 23 - ул. Сувооова 21 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,562 | 2,0738125 | 0,4822037 | 0,000012 | 0,000005620 | 0,004300698 | 0 |
| Ул. Суворова 23 - ул. Мипа37 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,12 | 0,4428069 | 2,2583205 | 0,000001 | 0,000001200 | 0,000196078 | 0 |
| Ул. Ленина50 - ул. Ленина.6 |  | бесканал. | 2000 | 0,2 | 0,197 | 1,4538828 | 0,6878133 | 0,000003 | 0,000001970 | 0,002113775 | 0 |
|  |  | бесканал. | 1971 | 0,1 | 0,061 | 0,2250935 | 4,4425977 | 0,000000 | 0,000000610 | 5,06671E-05 | 0 |
| Ул. Ленина 50 - Ленина 84 |  | бесканал. | 1971 | 0,2 | 0,155 | 1,1439179 | 0,8741886 | 0,000002 | 0,000001550 | 0,001308548 | 0 |
| Ул. Ленина 50 - тепловая насосная ул.18п/с |  | бесканал. | 1971 | 0,2 | 0,2135 | 1,5756547 | 0,6346568 | 0,000003 | 0,000002135 | 0,002482688 | 0 |
|  |  | бесканал. | 1971 | 0,15 | 0,2135 | 1,181741 | 0,8462091 | 0,000003 | 0,000002135 | 0,001396512 | 0 |
| Тепловая насоснаяул. 18п/с - ул. Юбилейная 11 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,2985 | 1,1014823 | 0,9078675 | 0,000003 | 0,000002985 | 0,001213263 | 0 |
|  |  | бесканал. | 1966 | 0,08 | 0,2985 | 0,8811858 | 1,1348344 | 0,000003 | 0,000002985 | 0,000776488 | 0 |
| Тепловая насосная ул.18п/с ул. Юб.Школа-Интернат |  | бесканал. | 2010 | 0,1 | 0,648 | 2,3911575 | 0,4182075 | 0,000015 | 0,000006480 | 0,005717634 | 0 |
| Тепловые сети Тепловая насоснаяул. 18п/с -ул.18п/с,19 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,281 | 1,0369063 | 0,9644073 | 0,000003 | 0,000002810 | 0,001075175 | 0 |
| Тепловая насосная ул.18п/с -ул.18п/с4 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,416 | 1,5350641 | 0,6514386 | 0,000006 | 0,000004160 | 0,002356422 | 0 |
| Ул. Соворова 23 -теплов.насосная ул.К-Маркса |  | бесканал. | 1966 | 0,2 | 1,405 | 10,369063 | 0,0964407 | 0,000146 | 0,000014050 | 0,107517461 | 0 |
|  |  | бесканал. | 1966 | 0,15 | 0,42 | 2,3247365 | 0,4301563 | 0,000010 | 0,000004200 | 0,0054044 | 0 |
|  |  | бесканал. | 1966 | 0,125 | 0,272 | 1,2546197 | 0,7970543 | 0,000003 | 0,000002720 | 0,001574071 | 0 |
| Теплов.насосная ул.К-Маркса - К-Маркса 15 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,2085 | 0,7693771 | 1,2997528 | 0,000002 | 0,000002085 | 0,000591941 | 0 |
|  |  | бесканал. | 1966 | 0,08 | 0,2085 | 0,6155017 | 1,624691 | 0,000001 | 0,000002085 | 0,000378842 | 0 |
| Тепловые сети Типография Тк-4 - ул. Мира 11 |  | бесканал. | 1966 | 0,08 | 0,314 | 0,9269425 | 1,0788155 | 0,000003 | 0,000003140 | 0,000859222 | 0 |
| Ул. Суворова 23 - ул. Мира 31 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,332 | 1,2250992 | 0,8162604 | 0,000004 | 0,000003320 | 0,001500868 | 0 |
| Ул. Ленина 50 ТК-3 - ул. Ленина 19 |  | бесканал. | 1968 | 0,15 | 0,282 | 1,5608945 | 0,6406583 | 0,000004 | 0,000002820 | 0,002436392 | 0 |
|  |  | бесканал. | 2004 | 0,15 | 0,282 | 1,5608945 | 0,6406583 | 0,000004 | 0,000002820 | 0,002436392 | 0 |
| Тепловые сети ПО Котельная - ул. Ноградская 3 ТК-5 |  | бесканал. | 1978 | 0,3 | 1,761 | 19,494576 | 0,0512963 | 0,000343 | 0,000017610 | 0,380038488 | 0 |
| Ул. Поспелова 7 ТК-6 -школа бокса |  | бесканал. | 1977 | 0,3 | 0,375 | 4,1513151 | 0,2408875 | 0,000016 | 0,000003750 | 0,017233417 | 0 |
|  |  | бесканал. | 1977 | 0,2 | 0,4 | 2,9520463 | 0,3387481 | 0,000012 | 0,000004000 | 0,008714577 | 0 |
|  |  | бесканал. | 2005 | 0,15 | 0,13 | 0,7195613 | 1,3897357 | 0,000001 | 0,000001300 | 0,000517768 | 0 |
|  |  | бесканал. | 1977 | 0,15 | 0,445 | 2,4631136 | 0,4059902 | 0,000011 | 0,000004450 | 0,006066929 | 0 |
|  |  | бесканал. | 1977 | 0,1 | 0,3 | 1,1070174 | 0,9033282 | 0,000003 | 0,000003000 | 0,001225487 | 0 |
| Ул. Поспелова 7 ТК-6 - ул. Поспелова 27 |  | бесканал. | 1983 | 0,25 | 0,723 | 6,6697796 | 0,14993 | 0,000048 | 0,000007230 | 0,044485961 | 0 |
|  |  | бесканал. | 1983 | 0,2 | 0,727 | 5,3653442 | 0,1863813 | 0,000039 | 0,000007270 | 0,028786918 | 0 |
|  |  | бесканал. | 2005 | 0,2 | 0,15 | 1,1070174 | 0,9033282 | 0,000002 | 0,000001500 | 0,001225487 | 0 |
| Церковь ТК-7 - ул. Макаренко 8 - ул. Ульянова |  | бесканал. | 1985 | 0,2 | 0,68 | 5,0184787 | 0,1992636 | 0,000034 | 0,000006800 | 0,025185129 | 0 |
|  |  | бесканал. | 1985 | 0,15 | 0,44 | 2,4354382 | 0,4106037 | 0,000011 | 0,000004400 | 0,005931359 | 0 |
|  |  | бесканал. | 1985 | 0,1 | 0,597 | 2,2029646 | 0,4539338 | 0,000013 | 0,000005970 | 0,004853053 | 0 |
| Церковь ТК-7 ул.8 Марта.2 TK-S - |  | бесканал. | 1985 | 0,25 | 0,762 | 7,0295603 | 0,1422564 | 0,000054 | 0,000007620 | 0,049414718 | 0 |
| Ул.Макаренко 10 |  | бесканал. | 1985 | 0,2 | 0,842 | 6,2140575 | 0,1609255 | 0,000052 | 0,000008420 | 0,038614511 | 0 |
|  |  | бесканал. | 1985 | 0,15 | 0,392 | 2,169754 | 0,4608817 | 0,000009 | 0,000003920 | 0,004707833 | 0 |
| ул.8 Марта.2 ТК-8 -Макаренко 16 ТК-9 |  | бесканал. | 1985 | 0,2 | 0,323 | 2,3837774 | 0,4195023 | 0,000008 | 0,000003230 | 0,005682395 | 0 |
|  |  | бесканал. | 2011 | 0,2 | 0,187 | 1,3800817 | 0,7245948 | 0,000003 | 0,000001870 | 0,001904625 | 0 |
|  |  | бесканал. | 2011 | 0,2 | 0,1 | 0,7380116 | 1,3549923 | 0,000001 | 0,000001000 | 0,000544661 | 0 |
| Ул.8 Марта 3 - ул. Поспелова 33 |  | бесканал. | 2009 | 0,2 | 0,099 | 0,7306315 | 1,3686791 | 0,000001 | 0,000000990 | 0,000533822 | 0 |
| У л. Макаренко 16 ТК-9 - ул. Поспелова 24 |  | бесканал. | 1985 | 0,2 | 0,666 | 4,9151571 | 0,2034523 | 0,000033 | 0,000006660 | 0,024158769 | 0 |
|  |  | бесканал. | 1985 | 0,1 | 0,936 | 3,4538942 | 0,2895283 | 0,000032 | 0,000009360 | 0,011929385 | 0 |
| Тепловые сети ул.Ноградская 3 - ул. Нестерова |  | бесканал. | 2005 | 0,15 | 0,08 | 0,4428069 | 2,2583205 | 0,000000 | 0,000000800 | 0,000196078 | 0 |
|  |  | бесканал. | 1977 | 0,15 | 0,32 | 1,7712278 | 0,5645801 | 0,000006 | 0,000003200 | 0,003137248 | 0 |
| Поспелова-7 |  | бесканал. | 1959 | 0,1 | 0,0121 | 0,0446497 | 22,396567 | 0,000000 | 0,000000121 | 0,000001994 | 0 |
| Поспелова-9 |  | бесканал. | 1959 | 0,1 | 0,0133 | 0,0490778 | 20,375824 | 0,000000 | 0,000000133 | 0,000002409 | 0 |
| Поспелова-11 |  | бесканал. | 1959 | 0,1 | 0,0155 | 0,0571959 | 17,483771 | 0,000000 | 0,000000155 | 0,000003271 | 0 |
| Поспелова-13 |  | бесканал. | 1959 | 0,08 | 0,015 | 0,0442807 | 22,583205 | 0,000000 | 0,000000150 | 0,000001961 | 0 |
| Поспелова-15 |  | бесканал. | 1959 | 0,1 | 0,00933 | 0,0344282 | 29,045923 | 0,000000 | 0,000000093 | 0,000001185 | 0 |
| Поспелова-17 |  | бесканал. | 1959 | 0,1 | 0,0085 | 0,0313655 | 31,882172 | 0,000000 | 0,000000085 | 0,000000984 | 0 |
| Поспелова-21 |  | бесканал. | 1959 | 0,1 | 0,00425 | 0,0156827 | 63,764343 | 0,000000 | 0,000000043 | 0,000000246 | 0 |
| Поспелова-27 |  | бесканал. | 1959 | 0,1 | 0,01115 | 0,0411441 | 24,304794 | 0,000000 | 0,000000112 | 0,000001693 | 0 |
| Поспелова-29 |  | бесканал. | 1959 | 0,1 | 0,0312 | 0,1151298 | 8,685848 | 0,000000 | 0,000000312 | 0,000013255 | 0 |
| Ноградская-3 |  | бесканал. | 1959 | 0,1 | 0,0125 | 0,0461257 | 21,679877 | 0,000000 | 0,000000125 | 0,000002128 | 0 |
| Ноградская-4 |  | бесканал. | 1959 | 0,1 | 0,016 | 0,0590409 | 16,937404 | 0,000000 | 0,000000160 | 0,000003486 | 0 |
| Ноградская-5 |  | бесканал. | 1959 | 0,1 | 0,0125 | 0,0461257 | 21,679877 | 0,000000 | 0,000000125 | 0,000002128 | 0 |
| Ноградская-6 |  | бесканал. | 1959 | 0,125 | 0,0223 | 0,1028604 | 9,7219178 | 0,000000 | 0,000000223 | 0,000010580 | 0 |
| Ноградская-8 |  | бесканал. | 1959 | 0,1 | 0,0089 | 0,0328415 | 30,449265 | 0,000000 | 0,000000089 | 0,000001079 | 0 |
| Поспелова-18 |  | бесканал. | 1959 | 0,15 | 0,0114 | 0,0631 | 15,847863 | 0,000000 | 0,000000114 | 0,000003982 | 0 |
| Поспелова-22 |  | бесканал. | 1959 | 0,1 | 0,0432 | 0,1594105 | 6,2731125 | 0,000000 | 0,000000432 | 0,000025412 | 0 |
|  |  | бесканал. | 1959 | 0,08 | 0,0524 | 0,1546872 | 6,4646579 | 0,000000 | 0,000000524 | 0,000023928 | 0 |
| Поспелова-33 |  | бесканал. | 1959 | 0,1 | 0,018 | 0,066421 | 15,05547 | 0,000000 | 0,000000180 | 0,000004412 | 0 |
| Ноградская-13 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,0176 | 0,064945 | 15,39764 | 0,000000 | 0,000000176 | 0,000004218 | 0 |
| Ноградская-14 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,009 | 0,0332105 | 30,11094 | 0,000000 | 0,000000090 | 0,000001103 | 0 |
| Ноградская-15 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,0123 | 0,0453877 | 22,032395 | 0,000000 | 0,000000123 | 0,000002060 | 0 |
| Ноградская-16 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,0205 | 0,0756462 | 13,219437 | 0,000000 | 0,000000205 | 0,000005722 | 0 |
| Ноградская-17 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,0597 | 0,2202965 | 4,5393377 | 0,000000 | 0,000000597 | 0,000048531 | 0 |
| Ноградская-18 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,0161 | 0,0594099 | 16,832202 | 0,000000 | 0,000000161 | 0,000003530 | 0 |
| Ноградская-25 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,01075 | 0,0396681 | 25,209159 | 0,000000 | 0,000000108 | 0,000001574 | 0 |
| Макаренко-2 |  | бесканал. | 1966 | 0,08 | 0,0082 | 0,0242068 | 41,310741 | 0,000000 | 0,000000082 | 0,000000586 | 0 |
| Макаренко-4 |  | бесканал. | 1966 | 0,125 | 0,0093 | 0,0428969 | 23,311695 | 0,000000 | 0,000000093 | 0,000001840 | 0 |
|  |  | бесканал. | 1966 | 0,125 | 0,0093 | 0,0428969 | 23,311695 | 0,000000 | 0,000000093 | 0,000001840 | 0 |
| Макаренко-6 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,0097 | 0,0357936 | 27,937985 | 0,000000 | 0,000000097 | 0,000001281 | 0 |
| Макаренко-8 |  | бесканал. | 1973 | 0,1 | 0,009 | 0,0332105 | 30,11094 | 0,000000 | 0,000000090 | 0,000001103 | 0 |
| Макаренко-10 |  | бесканал. | 1975 | 0,1 | 0,042 | 0,1549824 | 6,4523442 | 0,000000 | 0,000000420 | 0,000024020 | 0 |
| Макаренко-12 |  | бесканал. | 1969 | 0,1 | 0,0367 | 0,1354251 | 7,3841542 | 0,000000 | 0,000000367 | 0,000018340 | 0 |
| Макаренко-14 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,053 | 0,1955731 | 5,1131785 | 0,000000 | 0,000000530 | 0,000038249 | 0 |
| 8 Марта-1 |  | бесканал. | 1973 | 0,1 | 0,007 | 0,0258304 | 38,714065 | 0,000000 | 0,000000070 | 0,000000667 | 0 |
| 8 Марта-2 |  | бесканал. | 1974 | 0,1 | 0,00925 | 0,034133 | 29,297131 | 0,000000 | 0,000000093 | 0,000001165 | 0 |
| 8 Марта-3 |  | бесканал. | 1975 | 0,1 | 0,0146 | 0,0538748 | 18,561538 | 0,000000 | 0,000000146 | 0,000002902 | 0 |
| 8 Марта-4 |  | бесканал. | 1969 | 0,1 | 0,009 | 0,0332105 | 30,11094 | 0,000000 | 0,000000090 | 0,000001103 | 0 |
|  |  | бесканал. | 1966 | 0,08 | 0,007 | 0,0206643 | 48,392582 | 0,000000 | 0,000000070 | 0,000000427 | 0 |
| Ульянова-39 |  | бесканал. | 2011 | 0,08 | 0,012 | 0,0354246 | 28,229006 | 0,000000 | 0,000000120 | 0,000001255 | 0 |
| Ульянова-41 |  | бесканал. | 2011 | 0,08 | 0,016 | 0,0472327 | 21,171755 | 0,000000 | 0,000000160 | 0,000002231 | 0 |
| Ульянова-43 |  | бесканал. | 2011 | 0,08 | 0,021 | 0,061993 | 16,130861 | 0,000000 | 0,000000210 | 0,000003843 | 0 |
| Нестерова-26 |  | бесканал. | 2011 | 0,08 | 0,0115 | 0,0339485 | 29,456354 | 0,000000 | 0,000000115 | 0,000001153 | 0 |
| Нестерова-28 |  | бесканал. | 2011 | 0,08 | 0,0095 | 0,0280444 | 35,657692 | 0,000000 | 0,000000095 | 0,000000786 | 0 |
| Увальная -2 |  | бесканал. | 2011 | 0,08 | 0,015 | 0,0442807 | 22,583205 | 0,000000 | 0,000000150 | 0,000001961 | 0 |
| Увальная -4 |  | бесканал. | 2011 | 0,08 | 0,02015 | 0,0594837 | 16,811319 | 0,000000 | 0,000000202 | 0,000003538 | 0 |
| Увальная -6 |  | бесканал. | 2011 | 0,08 | 0,021 | 0,061993 | 16,130861 | 0,000000 | 0,000000210 | 0,000003843 | 0 |
| Увальная -8 |  | бесканал. | 2011 | 0,08 | 0,017 | 0,0501848 | 19,926357 | 0,000000 | 0,000000170 | 0,000002519 | 0 |
| Увальная -10 |  | бесканал. | 1970 | 0,08 | 0,0185 | 0,0546129 | 18,310707 | 0,000000 | 0,000000185 | 0,000002983 | 0 |
| Увальная -12 |  | бесканал. | 1971 | 0,08 | 0,0166 | 0,049004 | 20,40651 | 0,000000 | 0,000000166 | 0,000002401 | 0 |
| Ульянова -14 |  | бесканал. | 1973 | 0,08 | 0,01805 | 0,0532844 | 18,767206 | 0,000000 | 0,000000181 | 0,000002839 | 0 |
| Увальная -16 |  | бесканал. | 1975 | 0,08 | 0,01765 | 0,0521036 | 19,192525 | 0,000000 | 0,000000177 | 0,000002715 | 0 |
| Солнечная -42 |  | бесканал. | 2011 | 0,05 | 0,013 | 0,0239854 | 41,69207 | 0,000000 | 0,000000130 | 0,000000575 | 0 |
| Солнечная -46 |  | бесканал. | 2011 | 0,05 | 0,0117 | 0,0215868 | 46,324523 | 0,000000 | 0,000000117 | 0,000000466 | 0 |
| Солнечная -48 |  | бесканал. | 2011 | 0,05 | 0,01 | 0,0184503 | 54,199692 | 0,000000 | 0,000000100 | 0,000000340 | 0 |
| Ленина-1 |  | бесканал. | 1974 | 0,025 | 0,01 | 0,0092251 | 108,39938 | 0,000000 | 0,000000100 | 0,000000085 | 0 |
| Ленина-6 |  | бесканал. | 1975 | 0,025 | 0,01 | 0,0092251 | 108,39938 | 0,000000 | 0,000000100 | 0,000000085 | 0 |
| Ленина-8 |  | бесканал. | 1969 | 0,025 | 0,01 | 0,0092251 | 108,39938 | 0,000000 | 0,000000100 | 0,000000085 | 0 |
| Ленина-10 |  | бесканал. | 2011 | 0,05 | 0,01105 | 0,0203876 | 49,049495 | 0,000000 | 0,000000111 | 0,000000416 | 0 |
| Ленина-12 |  | бесканал. | 2011 | 0,05 | 0,01125 | 0,0207566 | 48,177504 | 0,000000 | 0,000000113 | 0,000000431 | 0 |
| Ленина-14 |  | бесканал. | 1966 | 0,08 | 0,01135 | 0,0335057 | 29,845645 | 0,000000 | 0,000000114 | 0,000001123 | 0 |
| Ленина-16 |  | бесканал. | 1971 | 0,08 | 0,0115 | 0,0339485 | 29,456354 | 0,000000 | 0,000000115 | 0,000001153 | 0 |
| Ленина-17 |  | бесканал. | 1979 | 0,08 | 0,0107 | 0,0315869 | 31,658698 | 0,000000 | 0,000000107 | 0,000000998 | 0 |
| Ленина-18 |  | бесканал. | 1981 | 0,08 | 0,01 | 0,0295205 | 33,874807 | 0,000000 | 0,000000100 | 0,000000871 | 0 |
| Ленина-19 |  | бесканал. | 1970 | 0,08 | 0,0105 | 0,0309965 | 32,261721 | 0,000000 | 0,000000105 | 0,000000961 | 0 |
| Ленина-20 |  | бесканал. | 1969 | 0,08 | 0,01045 | 0,0308489 | 32,416084 | 0,000000 | 0,000000105 | 0,000000952 | 0 |
| Ленина-22 |  | бесканал. | 1959 | 0,08 | 0,01125 | 0,0332105 | 30,11094 | 0,000000 | 0,000000113 | 0,000001103 | 0 |
| Ленина-26 |  | бесканал. | 1969 | 0,08 | 0,0113 | 0,0333581 | 29,977706 | 0,000000 | 0,000000113 | 0,000001113 | 0 |
| Ленина-30 |  | бесканал. | 1970 | 0,08 | 0,0114 | 0,0336533 | 29,714743 | 0,000000 | 0,000000114 | 0,000001133 | 0 |
| Ленина-32 |  | бесканал. | 1971 | 0,08 | 0,01155 | 0,0340961 | 29,328837 | 0,000000 | 0,000000116 | 0,000001163 | 0 |
| Ленина-38 |  | бесканал. | 1973 | 0,08 | 0,014 | 0,0413286 | 24,196291 | 0,000000 | 0,000000140 | 0,000001708 | 0 |
| Ленина-40 |  | бесканал. | 1975 | 0,08 | 0,0155 | 0,0457567 | 21,854714 | 0,000000 | 0,000000155 | 0,000002094 | 0 |
| Ленина-48 |  | бесканал. | 1969 | 0,08 | 0,0107 | 0,0315869 | 31,658698 | 0,000000 | 0,000000107 | 0,000000998 | 0 |
| Ленина-50 |  | бесканал. | 1966 | 0,08 | 0,0115 | 0,0339485 | 29,456354 | 0,000000 | 0,000000115 | 0,000001153 | 0 |
| Ленина-52 |  | бесканал. | 1973 | 0,08 | 0,012 | 0,0354246 | 28,229006 | 0,000000 | 0,000000120 | 0,000001255 | 0 |
| Ленина-54 |  | бесканал. | 1974 | 0,08 | 0,0105 | 0,0309965 | 32,261721 | 0,000000 | 0,000000105 | 0,000000961 | 0 |
| Ленина-56 |  | бесканал. | 1975 | 0,08 | 0,0126 | 0,0371958 | 26,884768 | 0,000000 | 0,000000126 | 0,000001384 | 0 |
| Ленина-62 |  | бесканал. | 1969 | 0,08 | 0,011 | 0,0324725 | 30,795279 | 0,000000 | 0,000000110 | 0,000001054 | 0 |
| Ленина-66 |  | бесканал. | 1966 | 0,08 | 0,01115 | 0,0329153 | 30,380993 | 0,000000 | 0,000000112 | 0,000001083 | 0 |
| Ленина-68 |  | бесканал. | 1965 | 0,08 | 0,01205 | 0,0355722 | 28,111873 | 0,000000 | 0,000000121 | 0,000001265 | 0 |
| Ленина-70 |  | бесканал. | 1966 | 0,08 | 0,01105 | 0,0326201 | 30,655934 | 0,000000 | 0,000000111 | 0,000001064 | 0 |
| Ленина-72 |  | бесканал. | 1971 | 0,08 | 0,0121 | 0,0357198 | 27,995708 | 0,000000 | 0,000000121 | 0,000001276 | 0 |
| Ленина-74 |  | бесканал. | 1979 | 0,08 | 0,01055 | 0,0311441 | 32,108822 | 0,000000 | 0,000000106 | 0,000000970 | 0 |
| Ленина-76 |  | бесканал. | 1981 | 0,08 | 0,0082 | 0,0242068 | 41,310741 | 0,000000 | 0,000000082 | 0,000000586 | 0 |
| Ленина-78 |  | бесканал. | 1970 | 0,08 | 0,0088 | 0,025978 | 38,494099 | 0,000000 | 0,000000088 | 0,000000675 | 0 |
| Ленина-80 |  | бесканал. | 1969 | 0,08 | 0,0075 | 0,0221403 | 45,16641 | 0,000000 | 0,000000075 | 0,000000490 | 0 |
| Ленина-82 |  | бесканал. | 1959 | 0,08 | 0,01 | 0,0295205 | 33,874807 | 0,000000 | 0,000000100 | 0,000000871 | 0 |
| Ленина-84 |  | бесканал. | 1969 | 0,08 | 0,009 | 0,0265684 | 37,638675 | 0,000000 | 0,000000090 | 0,000000706 | 0 |
| 18п/съезда-2 |  | бесканал. | 1970 | 0,08 | 0,0191 | 0,0563841 | 17,735501 | 0,000000 | 0,000000191 | 0,000003179 | 0 |
| 18п/съезда-4 |  | бесканал. | 1971 | 0,08 | 0,0225 | 0,066421 | 15,05547 | 0,000000 | 0,000000225 | 0,000004412 | 0 |
| 18п/съезда-5 |  | бесканал. | 1973 | 0,1 | 0,0105 | 0,0387456 | 25,809377 | 0,000000 | 0,000000105 | 0,000001501 | 0 |
| 18п/съезда-7 |  | бесканал. | 1975 | 0,1 | 0,012 | 0,0442807 | 22,583205 | 0,000000 | 0,000000120 | 0,000001961 | 0 |
| 18п/съезда-8 |  | бесканал. | 1969 | 0,1 | 0,0089 | 0,0328415 | 30,449265 | 0,000000 | 0,000000089 | 0,000001079 | 0 |
| 18п/съезда-9 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,013 | 0,0479708 | 20,846035 | 0,000000 | 0,000000130 | 0,000002301 | 0 |
| 18п/съезда-10 |  | бесканал. | 1973 | 0,1 | 0,0175 | 0,064576 | 15,485626 | 0,000000 | 0,000000175 | 0,000004170 | 0 |
| 18п/съезда-11 |  | бесканал. | 1974 | 0,1 | 0,0096 | 0,0354246 | 28,229006 | 0,000000 | 0,000000096 | 0,000001255 | 0 |
| 18п/съезда-12 |  | бесканал. | 1975 | 0,1 | 0,008 | 0,0295205 | 33,874807 | 0,000000 | 0,000000080 | 0,000000871 | 0 |
| 18п/съезда-13 |  | бесканал. | 1969 | 0,1 | 0,013 | 0,0479708 | 20,846035 | 0,000000 | 0,000000130 | 0,000002301 | 0 |
| 18п/съезда-14 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,0135 | 0,0498158 | 20,07396 | 0,000000 | 0,000000135 | 0,000002482 | 0 |
| 18п/съезда-15 |  | бесканал. | 1965 | 0,1 | 0,0165 | 0,060886 | 16,424149 | 0,000000 | 0,000000165 | 0,000003707 | 0 |
| 18п/съезда-16 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,021 | 0,0774912 | 12,904688 | 0,000000 | 0,000000210 | 0,000006005 | 0 |
| 18п/съезда-17 |  | бесканал. | 1971 | 0,1 | 0,008 | 0,0295205 | 33,874807 | 0,000000 | 0,000000080 | 0,000000871 | 0 |
| 18п/съезда-19 |  | бесканал. | 1979 | 0,1 | 0,00925 | 0,034133 | 29,297131 | 0,000000 | 0,000000093 | 0,000001165 | 0 |
| 18п/съезда-1 |  | бесканал. | 1981 | 0,1 | 0,016 | 0,0590409 | 16,937404 | 0,000000 | 0,000000160 | 0,000003486 | 0 |
| Юбилейная-1 |  | бесканал. | 1970 | 0,1 | 0,017 | 0,062731 | 15,941086 | 0,000000 | 0,000000170 | 0,000003935 | 0 |
| Юбилейная-2 |  | бесканал. | 1969 | 0,1 | 0,014 | 0,0516608 | 19,357033 | 0,000000 | 0,000000140 | 0,000002669 | 0 |
| Юбилейная-3 |  | бесканал. | 1959 | 0,1 | 0,0065 | 0,0239854 | 41,69207 | 0,000000 | 0,000000065 | 0,000000575 | 0 |
| Юбилейная-4 |  | бесканал. | 1969 | 0,1 | 0,0095 | 0,0350556 | 28,526153 | 0,000000 | 0,000000095 | 0,000001229 | 0 |
| Юбилейная-5 |  | бесканал. | 1970 | 0,1 | 0,0105 | 0,0387456 | 25,809377 | 0,000000 | 0,000000105 | 0,000001501 | 0 |
| Юбилейная-6 |  | бесканал. | 2011 | 0,1 | 0,0115 | 0,0424357 | 23,565083 | 0,000000 | 0,000000115 | 0,000001801 | 0 |
| Юбилейная-7 |  | бесканал. | 2011 | 0,1 | 0,0145 | 0,0535058 | 18,689549 | 0,000000 | 0,000000145 | 0,000002863 | 0 |
| Юбилейная-8 |  | бесканал. | 1975 | 0,1 | 0,017 | 0,062731 | 15,941086 | 0,000000 | 0,000000170 | 0,000003935 | 0 |
| Юбилейная-10 |  | бесканал. | 1969 | 0,1 | 0,018 | 0,066421 | 15,05547 | 0,000000 | 0,000000180 | 0,000004412 | 0 |
| Юбилейная-11 |  | бесканал. | 1966 | 0,1 | 0,017 | 0,062731 | 15,941086 | 0,000000 | 0,000000170 | 0,000003935 | 0 |
| Юбилейная-12 |  | бесканал. | 1973 | 0,1 | 0,018 | 0,066421 | 15,05547 | 0,000000 | 0,000000180 | 0,000004412 | 0 |
| Юбилейная-13 |  | бесканал. | 1974 | 0,1 | 0,0145 | 0,0535058 | 18,689549 | 0,000000 | 0,000000145 | 0,000002863 | 0 |
| Мира-5 |  | бесканал. | 1975 | 0,08 | 0,0235 | 0,0693731 | 14,414812 | 0,000000 | 0,000000235 | 0,000004813 | 0 |
| Мира-7 |  | бесканал. | 1969 | 0,08 | 0,0155 | 0,0457567 | 21,854714 | 0,000000 | 0,000000155 | 0,000002094 | 0 |
| Мира-9 |  | бесканал. | 1966 | 0,08 | 0,016 | 0,0472327 | 21,171755 | 0,000000 | 0,000000160 | 0,000002231 | 0 |
| Мира-15 |  | бесканал. | 1965 | 0,08 | 0,0145 | 0,0428047 | 23,361936 | 0,000000 | 0,000000145 | 0,000001832 | 0 |
| Мира-31 |  | бесканал. | 1966 | 0,08 | 0,0175 | 0,0516608 | 19,357033 | 0,000000 | 0,000000175 | 0,000002669 | 0 |
| Мира-33 |  | бесканал. | 1971 | 0,08 | 0,017 | 0,0501848 | 19,926357 | 0,000000 | 0,000000170 | 0,000002519 | 0 |
| Мира-35 |  | бесканал. | 1979 | 0,08 | 0,016 | 0,0472327 | 21,171755 | 0,000000 | 0,000000160 | 0,000002231 | 0 |
| Мира-37 |  | бесканал. | 1981 | 0,08 | 0,0175 | 0,0516608 | 19,357033 | 0,000000 | 0,000000175 | 0,000002669 | 0 |
| Суворова-9 |  | бесканал. | 1970 | 0,08 | 0,0095 | 0,0280444 | 35,657692 | 0,000000 | 0,000000095 | 0,000000786 | 0 |
| Суворова-21 |  | бесканал. | 1969 | 0,1 | 0,011 | 0,0405906 | 24,636223 | 0,000000 | 0,000000110 | 0,000001648 | 0 |
| Суворова-23 |  | бесканал. | 1959 | 0,1 | 0,012 | 0,0442807 | 22,583205 | 0,000000 | 0,000000120 | 0,000001961 | 0 |
| К.Маркса-2 |  | бесканал. | 1969 | 0,1 | 0,0145 | 0,0535058 | 18,689549 | 0,000000 | 0,000000145 | 0,000002863 | 0 |
| К.Маркса-6 |  | бесканал. | 1970 | 0,1 | 0,0155 | 0,0571959 | 17,483771 | 0,000000 | 0,000000155 | 0,000003271 | 0 |
| 20п/съезд-2 |  | бесканал. | 1971 | 0,1 | 0,018 | 0,066421 | 15,05547 | 0,000000 | 0,000000180 | 0,000004412 | 0 |
| 20п/съезд-4 |  | бесканал. | 1971 | 0,1 | 0,0175 | 0,064576 | 15,485626 | 0,000000 | 0,000000175 | 0,000004170 | 0 |
| К-Цеткин -31 |  | бесканал. | 1976 | 0,1 | 0,0195 | 0,0719561 | 13,897357 | 0,000000 | 0,000000195 | 0,000005178 | 0 |
| Тепловые сети участок 516 |  | бесканал. | 1988 | 0,05 | 0,09 | 0,1660526 | 6,022188 | 0,000000 | 0,000000900 | 0,000027573 | 0 |
| Тепловые сети участок 524 |  | бесканал. | 1988 | 0,1 | 0,04 | 0,1476023 | 6,7749615 | 0,000000 | 0,000000400 | 0,000021786 | 0 |
| Тепловые сети участок 525 |  | бесканал. | 2012 | 0,1 | 0,09 | 0,3321052 | 3,011094 | 0,000000 | 0,000000900 | 0,000110294 | 0 |
| Тепловые сети участок 526 |  | бесканал. | 1988 | 0,125 | 0,07 | 0,3228801 | 3,0971252 | 0,000000 | 0,000000700 | 0,000104252 | 0 |
| Тепловые сети участок 529 |  | бесканал. | 1988 | 0,07 | 0,03 | 0,0774912 | 12,904688 | 0,000000 | 0,000000300 | 0,000006005 | 0 |
| Тепловые сети участок 530 |  | бесканал. | 1988 | 0,07 | 0,04 | 0,1033216 | 9,6785164 | 0,000000 | 0,000000400 | 0,000010675 | 0 |
| Тепловые сети участок 523 |  | бесканал. | 1988 | 0,1 | 0,06 | 0,2214035 | 4,516641 | 0,000000 | 0,000000600 | 0,000049019 | 0 |
| Тепловые сети участок 528 |  | бесканал. | 1988 | 0,05 | 0,295 | 0,5442835 | 1,8372777 | 0,000002 | 0,000002950 | 0,000296245 | 0 |
| Тепловые сети участок ул. Строительная, 4 - ул.Ломоносова, 34 |  | бесканал. | 1988 | 0,05 | 0,124 | 0,2287836 | 4,3709429 | 0,000000 | 0,000001240 | 0,000052342 | 0 |
| ПО Котельная - ул. Суворова 23 ТК-1 |  | надз. | 1966 | 0,3 | 1,351 | 14,955805 | 0,0668637 | 0,000202 | 0,000013510 | 0,223676093 | 0 |
| Ул. Суворова 23 - ул. Ленина 50 ТК-3 |  | надз. | 1968 | 0,3 | 0,148 | 1,6383857 | 0,6103569 | 0,000002 | 0,000001480 | 0,002684308 | 0 |
| Ул. Ленина50 - ул. Ленина.6 |  | надз. | 2010 | 0,2 | 0,198 | 1,4612629 | 0,6843395 | 0,000003 | 0,000001980 | 0,002135289 | 0 |
|  |  | надз. | 2010 | 0,15 | 0,13 | 0,7195613 | 1,3897357 | 0,000001 | 0,000001300 | 0,000517768 | 0 |
|  |  | надз. | 2010 | 0,1 | 0,244 | 0,9003741 | 1,1106494 | 0,000002 | 0,000002440 | 0,000810674 | 0 |
|  |  | надз. | 1971 | 0,065 | 0,224 | 0,5372724 | 1,8612531 | 0,000001 | 0,000002240 | 0,000288662 | 0 |
| Ул. Ленина 50 - Ленина 84 |  | надз. | 1971 | 0,2 | 0,155 | 1,1439179 | 0,8741886 | 0,000002 | 0,000001550 | 0,001308548 | 0 |
|  |  | надз. | 1971 | 0,15 | 0,2 | 1,1070174 | 0,9033282 | 0,000002 | 0,000002000 | 0,001225487 | 0 |
|  |  | надз. | 1971 | 0,1 | 0,129 | 0,4760175 | 2,1007632 | 0,000001 | 0,000001290 | 0,000226593 | 0 |
| Тепловая насоснаяул. 18п/с -ул.18п/с,19 |  | надз. | 2010 | 0,15 | 0,13 | 0,7195613 | 1,3897357 | 0,000001 | 0,000001300 | 0,000517768 | 0 |
|  |  | надз. | 1966 | 0,1 | 0,121 | 0,446497 | 2,2396567 | 0,000001 | 0,000001210 | 0,000199360 | 0 |
| Типография Тк-4 - ул. Мира 11 |  | надз. | 1966 | 0,08 | 0,134 | 0,3955742 | 2,5279707 | 0,000001 | 0,000001340 | 0,000156479 | 0 |
| Тепловые сети Ул. Ленина 50 ТК-3 - ул. Ленина 19 |  | надз. | 1985 | 0,1 | 0,15 | 0,5535087 | 1,8066564 | 0,000001 | 0,000001500 | 0,000306372 | 0 |
| ПО Котельная - ул. Ноградская 3 ТК-5 |  | надз. | 1978 | 0,3 | 1,593 | 17,634787 | 0,0567061 | 0,000281 | 0,000015930 | 0,310985701 | 0 |
|  |  | надз. | 1978 | 0,35 | 0,807 | 10,422569 | 0,0959456 | 0,000084 | 0,000008070 | 0,108629935 | 0 |
|  |  | надз. | 2010 | 0,35 | 0,52 | 6,7159054 | 0,1489003 | 0,000035 | 0,000005200 | 0,045103385 | 0 |
| ПО Котельная' - ул. Ноградская 3 ТК-5' |  | надз. | 1978 | 0,3 | 1,153 | 12,76391 | 0,0783459 | 0,000147 | 0,000011530 | 0,162917405 | 0 |
|  |  | надз. | 2009 | 0,3 | 0,44 | 4,8708764 | 0,2053019 | 0,000021 | 0,000004400 | 0,023725437 | 0 |
| Ул.Ноградская 3 - ул. Поспелова 7 |  | надз. | 1998 | 0,3 | 0,173 | 1,91514 | 0,522155 | 0,000003 | 0,000001730 | 0,003667761 | 0 |
| Ул.Ноградская, 3 ТК-5-церковь ТК-7 |  | надз. | 2009 | 0,3 | 0,099 | 1,0959472 | 0,9124527 | 0,000001 | 0,000000990 | 0,001201100 | 0 |
|  |  | надз. | 2009 | 0,3 | 0,196 | 2,169754 | 0,4608817 | 0,000004 | 0,000001960 | 0,004707833 | 0 |
| Церковь ТК-7 -ул.Ноградская 19 |  | надз. | 2009 | 0,25 | 0,16 | 1,4760232 | 0,6774961 | 0,000002 | 0,000001600 | 0,002178644 | 0 |
| Церковь ТК-7 - ул. Макаренко 8 - ул. Ульянова |  | надз. | 1985 | 0,15 | 0,11 | 0,6088596 | 1,6424149 | 0,000001 | 0,000001100 | 0,000370710 | 0 |
|  |  | надз. | 1985 | 0,1 | 0,15 | 0,5535087 | 1,8066564 | 0,000001 | 0,000001500 | 0,000306372 | 0 |
| Ул.Ноградская 3 - ул. Нестерова |  | надз. | 1977 | 0,15 | 1,2 | 6,6421042 | 0,1505547 | 0,000080 | 0,000012000 | 0,044117548 | 0 |
| Тепловые сети Бойлерная №1-участок 505 |  | надз. | 1988 | 0,15 | 0,03 | 0,1660526 | 6,022188 | 0,000000 | 0,000000300 | 0,000027573 | 0 |
| Тепловые сети участок 506 |  | надз. | 1988 | 0,15 | 0,011 | 0,060886 | 16,424149 | 0,000000 | 0,000000110 | 0,000003707 | 0 |
| Тепловые сети участок 507 |  | надз. | 1988 | 0,05 | 0,065 | 0,1199269 | 8,3384141 | 0,000000 | 0,000000650 | 0,000014382 | 0 |
| Тепловые сети участок 508 |  | надз. | 1988 | 0,05 | 0,08 | 0,1476023 | 6,7749615 | 0,000000 | 0,000000800 | 0,000021786 | 0 |
| Тепловые сети участок 509-515 |  | надз. | 2010 | 0,15 | 0,1475 | 0,8164253 | 1,2248518 | 0,000001 | 0,000001475 | 0,000666550 | 0 |
| Тепловые сети участок 517-519 |  | надз. | 1996 | 0,15 | 0,0695 | 0,3846885 | 2,5995056 | 0,000000 | 0,000000695 | 0,000147985 | 0 |
| Тепловые сети участок 520 |  | надз. | 2011 | 0,1 | 0,2 | 0,7380116 | 1,3549923 | 0,000001 | 0,000002000 | 0,000544661 | 0 |
| Тепловые сети участок 521 |  | надз. | 1988 | 0,05 | 0,3 | 0,5535087 | 1,8066564 | 0,000002 | 0,000003000 | 0,000306372 | 0 |
| Ул. Увальная - ул. Солнечная |  | надз. | 1996 | 0,15 | 0,307 | 1,6992717 | 0,5884874 | 0,000005 | 0,000003070 | 0,002887524 | 0 |
| Тепловые сети участок 522 |  | надз. | 2011 | 0,1 | 0,315 | 1,1623682 | 0,8603126 | 0,000004 | 0,000003150 | 0,001351100 | 0 |
| Тепловые сети участок 531 |  | надз. | 1988 | 0,05 | 0,05 | 0,0922514 | 10,839938 | 0,000000 | 0,000000500 | 0,000008510 | 0 |
| Сети теплоснабжения от колодца ТК-2 до дома №9 г.Таштагол, ул.Энергетиков Кадастровый номер 42:34:0105015:66 подача |  | надз. | 2004 | 0,08 | 0,242 | 0,7143952 | 1,3997854 | 0,000002 | 0,000002420 | 0,000510361 | 0 |
| Сети теплоснабжения от колодца ТК-2 до дома №9 г.Таштагол, ул.Энергетиков Кадастровый номер 42:34:0105015:66 обратка |  | надз. | 2004 | 0,065 | 0,242 | 0,5804461 | 1,7228128 | 0,000001 | 0,000002420 | 0,000336918 | 0 |
| Сети теплоснабжения (протяж. 223м) по ул.Матросова (район ВГСЧ) |  | канал. | 1995 | 0,065 | 0,08433 | 0,2022687 | 4,9439192 | 0,000000 | 0,000000843 | 0,000040913 | 0 |
| Сети теплоснабжения к жил.дому №52 по ул.Матросова (район ВГСЧ) |  | канал. | 1995 | 0,065 | 0,08433 | 0,2022687 | 4,9439192 | 0,000000 | 0,000000843 | 0,000040913 | 0 |
| Сети теплоснабжения по ул.Мичурина №74 (район ВГСЧ) |  | канал. | 1995 | 0,065 | 0,08433 | 0,2022687 | 4,9439192 | 0,000000 | 0,000000843 | 0,000040913 | 0 |

| Участок | Вид прокладки | Год прокладки | Диаметр трубы, м | Длина участка, км | Время восстановления, ч. | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственно-отопительная котельная № 3 п. Шалым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети участок 1-1 - 1-1/01 | бесканал. | 1983 | 0,2 | 0,015 | 5,776855 | 0,069882 | 0,000001 | 0,000000 | 0,082666 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-2 ÷ 1-2/2 | бесканал. | 2015 | 0,1 | 0,03 | 0,110702 | 0,903328 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000123 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-2/2 ÷ 1-2/4 | бесканал. | 1983 | 0,065 | 0,008 | 0,019188 | 5,211509 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000004 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-3 ÷ 1-3/1 | бесканал. | 1983 | 0,08 | 0,035 | 0,103322 | 0,967852 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000107 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5/2 ÷ 1-5/4 | бесканал. | 1983 | 0,1 | 0,04 | 0,147602 | 0,677496 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000218 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5/4 ÷ магазин | бесканал. | 1983 | 0,02 | 0,05 | 0,036901 | 2,709985 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000014 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5/4 ÷ 1-5/6 | бесканал. | 1983 | 0,1 | 0,065 | 0,239854 | 0,416921 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000575 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5/6 ÷ ул. Артема, 5 | бесканал. | 1983 | 0,08 | 0,015 | 0,044281 | 2,258320 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000020 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5/6 ÷ 1-5/8 | бесканал. | 1983 | 0,065 | 0,022 | 0,052768 | 1,895094 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000028 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5/8 ÷ ул. Артема, 8 | бесканал. | 1983 | 0,025 | 0,018 | 0,016605 | 6,022188 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000003 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6 ÷ 1-6/1 | бесканал. | 1983 | 0,065 | 0,03 | 0,071956 | 1,389736 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000052 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-7 ÷ ул.Коммунистическая,13 (школа) | бесканал. | 1983 | 0,08 | 0,065 | 0,191883 | 0,521151 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000368 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-13 ÷ н/с | бесканал. | 1983 | 0,2 | 0,075 | 0,553509 | 0,180666 | 0,000000 | 0,000001 | 0,003064 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/17 ÷ 2-1/19 | бесканал. | 1983 | 0,065 | 0,042 | 0,100739 | 0,992668 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000101 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2/7 ÷ 2-2/13 | бесканал. | 1983 | 0,1 | 0,036 | 0,132842 | 0,752773 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000176 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2/13 ÷ 2-2/15 | бесканал. | 1983 | 0,08 | 0,101 | 0,298157 | 0,335394 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000889 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2/13 ÷ 2-2/17 | бесканал. | 1983 | 0,1 | 0,032 | 0,118082 | 0,846870 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000139 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-1 - ул. Кислородная, 8 | канал. | 2011 | 0,05 | 0,24 | 0,442807 | 0,225832 | 0,000001 | 0,000002 | 0,001961 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-1/01 - Пожарная часть | канал. | 2011 | 0,065 | 0,116 | 0,278230 | 0,359414 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000774 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-2/4 ÷ ул.Коммунистическая, 4 | канал. | 2012 | 0,05 | 0,06 | 0,110702 | 0,903328 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000123 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-4 ÷ 1-4/1 | канал. | 2011 | 0,08 | 0,02 | 0,059041 | 1,693740 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000035 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5 ÷ 1-5/2 | канал. | 2011 | 0,1 | 0,045 | 0,166053 | 0,602219 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000276 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5/2 ÷ ул. Коммунистическая, 6 | канал. | 2011 | 0,05 | 0,025 | 0,046126 | 2,167988 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000021 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5/2 ÷ ул. Коммунистическая, 8 | канал. | 2011 | 0,05 | 0,01 | 0,018450 | 5,419969 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000003 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5/8 ÷ 1-5/10 | канал. | 2011 | 0,065 | 0,025 | 0,059963 | 1,667683 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000036 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5/10 ÷ 1-5/12 | канал. | 2011 | 0,065 | 0,037 | 0,088746 | 1,126813 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000079 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5/12 ÷ 1-5/14 | канал. | 2011 | 0,065 | 0,043 | 0,103137 | 0,969583 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000106 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5/14 ÷ ул. Артема, 2 | канал. | 2011 | 0,032 | 0,01 | 0,011808 | 8,468702 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5/14 ÷ ул. Артема, 1 | канал. | 2011 | 0,032 | 0,015 | 0,017712 | 5,645801 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000003 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9 ÷ 1-9/2 | канал. | 1983 | 0,1 | 0,036 | 0,132842 | 0,752773 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000176 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9 ÷ 1-10 | канал. | 1983 | 0,2 | 0,016 | 0,118082 | 0,846870 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000139 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1 ÷ 2-1/1 | канал. | 2010 | 0,1 | 0,031 | 0,114392 | 0,874189 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000131 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/1 ÷ 2-1/3 | канал. | 2010 | 0,1 | 0,008 | 0,029520 | 3,387481 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000009 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/1 ÷ 2-1/11 | канал. | 2011 | 0,065 | 0,025 | 0,059963 | 1,667683 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000036 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-5 ÷ 2-5/2 | канал. | 2011 | 0,1 | 0,035 | 0,129152 | 0,774281 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000167 | 0 |
| Тепловые сети участок котельная - 1-1 | надз | 1983 | 0,2 | 0,035 | 0,258304 | 0,387141 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000667 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-1 - 1-2 | надз | 1983 | 0,2 | 0,25 | 1,845029 | 0,054200 | 0,000005 | 0,000003 | 0,034041 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-2/4 ÷ ул. Коммунистическая, 2 | надз | 2012 | 0,05 | 0,002 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-2/2 ÷ 1-2/6 | надз | 2010 | 0,1 | 0,085 | 0,313655 | 0,318822 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000984 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-2/6 ÷ ул. Артема,9 | надз | 1983 | 0,05 | 0,07 | 0,129152 | 0,774281 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000167 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-2/6 ÷ 1-2/8 | надз | 2010 | 0,1 | 0,056 | 0,206643 | 0,483926 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000427 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-2/8 ÷ ул.Артема,13 | надз | 1983 | 0,05 | 0,052 | 0,095942 | 1,042302 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000092 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-2/8 ÷ 1-2/10 | надз | 2010 | 0,1 | 0,068 | 0,250924 | 0,398527 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000630 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-2/10 ÷ ул. Артема, 11 | надз | 1983 | 0,08 | 0,018 | 0,053137 | 1,881934 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000028 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-2/10 ÷ ул.Артема, 15 | надз | 1983 | 0,025 | 0,035 | 0,032288 | 3,097125 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000010 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-2 ÷ 1-3 | надз | 1983 | 0,2 | 0,012 | 0,088561 | 1,129160 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000078 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-3/1 ÷ 1-3/3 | надз | 2011 | 0,1 | 0,033 | 0,121772 | 0,821207 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000148 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-3/3 ÷ ул. Коммунистическая, 3 | надз | 2011 | 0,05 | 0,011 | 0,020295 | 4,927245 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000004 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-3/3 ÷ ул. Коммунистическая, 1 | надз | 2011 | 0,05 | 0,022 | 0,040591 | 2,463622 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000016 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-3/1 ÷ 1-3/5 | надз | 1983 | 0,05 | 0,045 | 0,083026 | 1,204438 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000069 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-3/5 ÷ ул. Коммунистическая, 7 | надз | 1983 | 0,04 | 0,015 | 0,022140 | 4,516641 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000005 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-3 ÷ 1-4 | надз | 1983 | 0,2 | 0,085 | 0,627310 | 0,159411 | 0,000001 | 0,000001 | 0,003935 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-4/1 ÷ ул. Коммунистическая, 9 | надз | 1983 | 0,04 | 0,004 | 0,005904 | 16,937404 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-4/1 ÷ 1-4/3 | надз | 2010 | 0,065 | 0,06 | 0,143912 | 0,694868 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000207 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-4/3 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 1 | надз | 2010 | 0,025 | 0,003 | 0,002768 | 36,133128 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-4/3 ÷ 1-4/5 | надз | 2010 | 0,065 | 0,01 | 0,023985 | 4,169207 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000006 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-4/5 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 1 | надз | 2010 | 0,025 | 0,003 | 0,002768 | 36,133128 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-4/5 ÷ 1-4/7 | надз | 1983 | 0,065 | 0,039 | 0,093543 | 1,069027 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000088 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-4/7 ÷ 1-4/9 | надз | 1983 | 0,065 | 0,02 | 0,047971 | 2,084604 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000023 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-4/9 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 5 | надз | 1983 | 0,025 | 0,002 | 0,001845 | 54,199692 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-4/9 ÷ 1-4/11 | надз | 1983 | 0,065 | 0,002 | 0,004797 | 20,846035 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-4/11 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 5 | надз | 1983 | 0,025 | 0,002 | 0,001845 | 54,199692 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-4/11 ÷ 1-4/13 | надз | 1983 | 0,065 | 0,044 | 0,105536 | 0,947547 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000111 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-4/13 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 14 | надз | 1983 | 0,025 | 0,002 | 0,001845 | 54,199692 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-4/13 ÷ 1-4/15 | надз | 1983 | 0,065 | 0,002 | 0,004797 | 20,846035 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-4/15 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 14 | надз | 1983 | 0,025 | 0,002 | 0,001845 | 54,199692 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-4 ÷ 1-5 | надз | 1983 | 0,2 | 0,036 | 0,265684 | 0,376387 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000706 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5 ÷ 1-6 | надз | 1983 | 0,2 | 0,02 | 0,147602 | 0,677496 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000218 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/1 ÷ ул. Коммунистическая, 11 | надз | 1983 | 0,05 | 0,006 | 0,011070 | 9,033282 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/1 ÷ 1-6/3 | надз | 2012 | 0,05 | 0,065 | 0,119927 | 0,833841 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000144 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/3 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 3 | надз | 2012 | 0,05 | 0,004 | 0,007380 | 13,549923 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/3 ÷ 1-6/5 | надз | 2012 | 0,04 | 0,03 | 0,044281 | 2,258320 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000020 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/5 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 7 | надз | 2012 | 0,025 | 0,003 | 0,002768 | 36,133128 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/5 ÷ 1-6/7 | надз | 2012 | 0,04 | 0,008 | 0,011808 | 8,468702 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/7 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 7 | надз | 2012 | 0,025 | 0,003 | 0,002768 | 36,133128 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/7 ÷ 1-6/9 | надз | 2010 | 0,04 | 0,033 | 0,048709 | 2,053019 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000024 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/9 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 9 | надз | 2010 | 0,025 | 0,003 | 0,002768 | 36,133128 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/9 ÷ 1-6/11 | надз | 2010 | 0,04 | 0,008 | 0,011808 | 8,468702 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/11 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 9 | надз | 2010 | 0,025 | 0,003 | 0,002768 | 36,133128 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/11 ÷ 1-6/13 | надз | 2010 | 0,04 | 0,041 | 0,060517 | 1,652430 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000037 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/13 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 11 | надз | 2010 | 0,025 | 0,003 | 0,002768 | 36,133128 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/13 ÷ 1-6/15 | надз | 2010 | 0,04 | 0,008 | 0,011808 | 8,468702 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/15 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 11 | надз | 2010 | 0,025 | 0,003 | 0,002768 | 36,133128 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/15 ÷ 1-6/17 | надз | 2010 | 0,04 | 0,034 | 0,050185 | 1,992636 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000025 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/17 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 13 | надз | 2010 | 0,05 | 0,002 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/17 ÷ 1-6/19 | надз | 2010 | 0,04 | 0,038 | 0,056089 | 1,782885 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000031 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/19 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 15 | надз | 2010 | 0,025 | 0,002 | 0,001845 | 54,199692 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6 ÷ 1-7 | надз | 1983 | 0,2 | 0,02 | 0,147602 | 0,677496 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000218 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-7 ÷ 1-8 | надз | 1983 | 0,2 | 0,084 | 0,619930 | 0,161309 | 0,000001 | 0,000001 | 0,003843 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-8 ÷ ул. Коммунистическая, 15 | надз | 1983 | 0,05 | 0,022 | 0,040591 | 2,463622 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000016 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-8 ÷ 1-9 | надз | 1983 | 0,2 | 0,033 | 0,243544 | 0,410604 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000593 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/2 ÷ ул. Коммунистическая, 12 | надз | 1983 | 0,04 | 0,038 | 0,056089 | 1,782885 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000031 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/2 ÷ 1-9/4 | надз | 1983 | 0,1 | 0,015 | 0,055351 | 1,806656 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000031 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/4 ÷ ул. Коммунистическая, 14 | надз | 1983 | 0,05 | 0,016 | 0,029520 | 3,387481 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000009 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/4 ÷ 1-9/6 | надз | 1983 | 0,08 | 0,032 | 0,094465 | 1,058588 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000089 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/6 ÷ ул. Коммунистическая, 16 | надз | 1983 | 0,05 | 0,002 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/6 ÷ 1-9/8 | надз | 1983 | 0,08 | 0,01 | 0,029520 | 3,387481 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000009 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/8 ÷ ул. Коммунистическая, 16 | надз | 1983 | 0,05 | 0,002 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/8 ÷ 1-9/10 | надз | 1983 | 0,08 | 0,037 | 0,109226 | 0,915535 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000119 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/10 ÷ ул. Коммунистическая, 18 | надз | 1983 | 0,05 | 0,002 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/10 ÷ 1-9/12 | надз | 1983 | 0,08 | 0,001 | 0,002952 | 33,874807 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/12 ÷ ул. Коммунистическая, 18 | надз | 1983 | 0,05 | 0,002 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/12 ÷ 1-9/14 | надз | 1983 | 0,08 | 0,03 | 0,088561 | 1,129160 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000078 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/14 ÷ 1-9/16 | надз | 2012 | 0,05 | 0,109 | 0,201108 | 0,497245 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000404 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/16 ÷ ул. Спортивная, 5 | надз | 2012 | 0,05 | 0,002 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/16 ÷ 1-9/18 | надз | 2012 | 0,05 | 0,018 | 0,033211 | 3,011094 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000011 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/18 ÷ ул. Спортивная, 5 | надз | 2012 | 0,05 | 0,002 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/18 ÷ 1-9/20 | надз | 2012 | 0,05 | 0,064 | 0,118082 | 0,846870 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000139 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/20 ÷ ул. Спортивная, 3 | надз | 2012 | 0,05 | 0,002 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/20 ÷ 1-9/22 | надз | 2012 | 0,05 | 0,008 | 0,014760 | 6,774961 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-9/22 ÷ ул. Спортивная, 3 | надз | 2012 | 0,05 | 0,002 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-10 ÷ 1-10/1 | надз | 1983 | 0,065 | 0,066 | 0,158303 | 0,631698 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000251 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-10/1 ÷ "баня" | надз | 1983 | 0,065 | 0,025 | 0,059963 | 1,667683 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000036 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-10/1 ÷ 1-10/3 | надз | 1983 | 0,065 | 0,005 | 0,011993 | 8,338414 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-10/3 ÷ ул. Крылова, 10 | надз | 1983 | 0,025 | 0,005 | 0,004613 | 21,679877 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-10/3 ÷ 1-10/5 | надз | 1983 | 0,065 | 0,015 | 0,035978 | 2,779471 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000013 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-10/5 ÷ "мастерские" | надз | 1983 | 0,05 | 0,01 | 0,018450 | 5,419969 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000003 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-10/5 ÷ 1-10/7 | надз | 1983 | 0,065 | 0,001 | 0,002399 | 41,692070 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-10/7 ÷ ул.Крылова,10 | надз | 1983 | 0,025 | 0,005 | 0,004613 | 21,679877 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-10/7 ÷ 1-10/9 | надз | 1983 | 0,05 | 0,045 | 0,083026 | 1,204438 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000069 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-10/9 ÷ 1-10/11 | надз | 1983 | 0,05 | 0,047 | 0,086716 | 1,153185 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000075 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-10/11 ÷ ул. Крылова, 9 | надз | 1983 | 0,025 | 0,003 | 0,002768 | 36,133128 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-10/11 ÷ 1-10/13 | надз | 1983 | 0,025 | 0,01 | 0,009225 | 10,839938 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-10/13 ÷ ул. Крылова, 9 | надз | 1983 | 0,025 | 0,003 | 0,002768 | 36,133128 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-10/9 ÷ 1-10/15 | надз | 1983 | 0,05 | 0,018 | 0,033211 | 3,011094 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000011 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-10/15 ÷ ул. Крылова, 11 | надз | 1983 | 0,05 | 0,001 | 0,001845 | 54,199692 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-10 ÷ 1-11 | надз | 1983 | 0,2 | 0,01 | 0,073801 | 1,354992 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000054 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-11 ÷ 1-12 | надз | 1983 | 0,2 | 0,057 | 0,420667 | 0,237718 | 0,000000 | 0,000001 | 0,001770 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-12 ÷ ул. Коммунистическая, 19 | надз | 1983 | 0,025 | 0,001 | 0,000923 | 108,399383 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-12 ÷ 1-13 | надз | 1983 | 0,2 | 0,052 | 0,383766 | 0,260575 | 0,000000 | 0,000001 | 0,001473 | 0 |
| Тепловые сети участок н/с ÷ 2-1 | надз | 1983 | 0,2 | 0,001 | 0,007380 | 13,549923 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/3 ÷ 2-1/5 | надз | 2010 | 0,1 | 0,028 | 0,103322 | 0,967852 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000107 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/5 ÷ ул. Спортивная, 4 | надз | 2010 | 0,05 | 0,003 | 0,005535 | 18,066564 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/5 ÷ 2-1/7 | надз | 2011 | 0,05 | 0,022 | 0,040591 | 2,463622 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000016 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/7 ÷ ул. Спортивная, 6 | надз | 2011 | 0,025 | 0,005 | 0,004613 | 21,679877 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/7 ÷ 2-1/9 | надз | 2011 | 0,05 | 0,018 | 0,033211 | 3,011094 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000011 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/9 ÷ ул. Крылова, 14 | надз | 2011 | 0,04 | 0,005 | 0,007380 | 13,549923 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/11 ÷ 2-1/13 | надз | 1983 | 0,08 | 0,04 | 0,118082 | 0,846870 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000139 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/13 ÷ ул. Спортивная, 7 | надз | 1983 | 0,025 | 0,002 | 0,001845 | 54,199692 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/11 ÷ 2-1/15 | надз | 1983 | 0,1 | 0,003 | 0,011070 | 9,033282 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/15 ÷ ул.Спортивная,9 | надз | 1983 | 0,025 | 0,003 | 0,002768 | 36,133128 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/15 ÷ 2-1/17 | надз | 1983 | 0,08 | 0,054 | 0,159411 | 0,627311 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000254 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/17 ÷ ул. Спортивная, 11 | надз | 1983 | 0,025 | 0,002 | 0,001845 | 54,199692 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/19 ÷ 2-1/21 | надз | 1983 | 0,04 | 0,05 | 0,073801 | 1,354992 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000054 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/21 ÷ ул. Крылова, 13 | надз | 1983 | 0,025 | 0,001 | 0,000923 | 10,839938 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/21 ÷ 2-1/23 | надз | 1983 | 0,04 | 0,008 | 0,011808 | 8,468702 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/23 ÷ ул. Крылова, 13 | надз | 1983 | 0,025 | 0,001 | 0,000923 | 10,839938 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/19 ÷ 2-1/25 | надз | 2012 | 0,025 | 0,004 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/25 ÷ ул. Крылова, 15 | надз | 2012 | 0,05 | 0,002 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/25 ÷ 2-1/27 | надз | 2012 | 0,05 | 0,005 | 0,009225 | 10,839938 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/27 ÷ ул. Крылова, 15 | надз | 2012 | 0,05 | 0,002 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/27 ÷ 2-1/29 | надз | 2012 | 0,05 | 0,046 | 0,084871 | 1,178254 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000072 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/29 ÷ ул. Крылова, 17 | надз | 2012 | 0,05 | 0,002 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/29 ÷ 2-1/31 | надз | 2012 | 0,05 | 0,005 | 0,009225 | 10,839938 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/31 ÷ ул. Крылова, 17 | надз | 2012 | 0,05 | 0,002 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/31 ÷ 2-1/33 | надз | 2012 | 0,05 | 0,065 | 0,119927 | 0,833841 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000144 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1/33 ÷ ул. Крылова, 19 | надз | 2012 | 0,04 | 0,002 | 0,002952 | 33,874807 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1 ÷ 2-2 | надз | 1983 | 0,2 | 0,04 | 0,295205 | 0,338748 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000871 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2 ÷ 2-3 | надз | 1983 | 0,2 | 0,005 | 0,036901 | 2,709985 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000014 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-3 ÷ ул. Коммунистическая, 23 | надз | 1983 | 0,05 | 0,015 | 0,027675 | 3,613313 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000008 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-3 ÷ 2-4 | надз | 1983 | 0,2 | 0,055 | 0,405906 | 0,246362 | 0,000000 | 0,000001 | 0,001648 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-4 ÷ ДК "Горняк" | надз | 1983 | 0,1 | 0,002 | 0,007380 | 13,549923 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-4 ÷ 2-5 | надз | 1983 | 0,1 | 0,04 | 0,147602 | 0,677496 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000218 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-5/2 ÷ ул. Коммунистическая, 22 | надз | 1983 | 0,05 | 0,012 | 0,022140 | 4,516641 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000005 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-5/2 ÷ 2-5/4 | надз | 2011 | 0,1 | 0,018 | 0,066421 | 1,505547 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000044 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-5/4 ÷ ул. Коммунистическая, 24 | надз | 1983 | 0,05 | 0,018 | 0,033211 | 3,011094 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000011 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-5/4 ÷ ул. Спортивная, 2 (школа) | надз | 1983 | 0,1 | 0,096 | 0,354246 | 0,282290 | 0,000000 | 0,000001 | 0,001255 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2 ÷ 2-2/1 | надз | 2010 | 0,1 | 0,04 | 0,147602 | 0,677496 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000218 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2/1 ÷ 2-2/3 | надз | 2010 | 0,1 | 0,041 | 0,151292 | 0,660972 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000229 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2/3 ÷ 2-2/5 | надз | 2010 | 0,1 | 0,032 | 0,118082 | 0,846870 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000139 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2/5 ÷ 2-2/9 | надз | 2010 | 0,065 | 0,07 | 0,167898 | 0,595601 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000282 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2/9 ÷ "детское отделение" | надз | 1983 | 0,05 | 0,002 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2/5 ÷ 2-2/7 | надз | 2010 | 0,1 | 0,012 | 0,044281 | 2,258320 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000020 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2/7 ÷ ул. Коммунистическая, 29 | надз | 2010 | 0,05 | 0,002 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2/15 ÷ "туб.диспансер" | надз | 1983 | 0,1 | 0,058 | 0,214023 | 0,467239 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000458 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2/17 ÷ ул. Школьная, 16 | надз | 1983 | 0,05 | 0,002 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2/17 ÷ 2-2/19 | надз | 1983 | 0,1 | 0,072 | 0,265684 | 0,376387 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000706 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2/19 ÷ ул. Школьная, 14 | надз | 1983 | 0,05 | 0,006 | 0,011070 | 9,033282 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2/19 ÷ 2-2/21 | надз | 1983 | 0,065 | 0,052 | 0,124724 | 0,801771 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000156 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2/21 ÷ ул. Школьная, 12 | надз | 1983 | 0,05 | 0,002 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2/21 ÷ 2-2/23 | надз | 1983 | 0,065 | 0,017 | 0,040775 | 2,452475 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000017 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2/23 ÷ ул. Школьная, 12 | надз | 1983 | 0,05 | 0,002 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-2/2 ÷ Коммунистическая, 2б | надз | 2015 | 0,04 | 0,05 | 0,073801 | 1,354992 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000054 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-1/01 ÷ Кислородная, 9а | надз | 2015 | 0,05 | 0,08 | 0,147602 | 0,677496 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000218 | 0 |

| Участок | Вид прокладки | Год прокладки | Диаметр трубы, м | Длина участка, км | Время восстановления, ч. | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственно-отопительная котельная № 2 район ЦМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети участок котельная ÷ 1-1 | канал. | 2005 | 0,15 | 0,13 | 3,468430 | 0,288315 | 0,000005 | 0,000001 | 0,012030 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-1 ÷ 1-2 | канал. | 2005 | 0,15 | 0,128 | 0,708491 | 0,141145 | 0,000001 | 0,000001 | 0,005020 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-2 ÷ 1-3 | канал. | 2005 | 0,15 | 0,046 | 0,254614 | 0,392751 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000648 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-3 ÷ ул. Советская, 18 | канал. | 2005 | 0,025 | 0,055 | 0,050738 | 1,970898 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000026 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-3 ÷ 1-4 | канал. | 2005 | 0,15 | 0,015 | 0,083026 | 1,204438 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000069 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-4 ÷ ул. Советская, 20 | канал. | 2005 | 0,025 | 0,03 | 0,027675 | 3,613313 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000008 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-4 ÷ 1-5 | канал. | 2005 | 0,15 | 0,025 | 0,138377 | 0,722663 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000191 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5 ÷ 1-5/1 | канал. | 2005 | 0,04 | 0,015 | 0,022140 | 4,516641 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000005 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5/1 ÷ ул. Советская, 14 | канал. | 2005 | 0,025 | 0,03 | 0,027675 | 3,613313 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000008 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5/1 ÷ 1-5/2 | канал. | 2005 | 0,032 | 0,03 | 0,035425 | 2,822901 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000013 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5/2 ÷ ул. Советская, 10 | канал. | 2005 | 0,025 | 0,03 | 0,027675 | 3,613313 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000008 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5/2 ÷ ул. Советская, 6 | канал. | 2005 | 0,032 | 0,05 | 0,059041 | 1,693740 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000035 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5 ÷ 1-6 | канал. | 2005 | 0,15 | 0,021 | 0,116237 | 0,860313 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000135 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6 ÷ 1-6/1 | канал. | 2005 | 0,065 | 0,02 | 0,047971 | 2,084604 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000023 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/1 ÷ ул. Советская, 22 | канал. | 2005 | 0,025 | 0,012 | 0,011070 | 9,033282 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6/1 ÷ ул. Советская, 28 | канал. | 2005 | 0,08 | 0,012 | 0,035425 | 2,822901 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000013 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6 ÷ 1-7 | канал. | 2005 | 0,15 | 0,083 | 0,459412 | 0,217669 | 0,000000 | 0,000001 | 0,002111 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-7 ÷ детский сад №15 | канал. | 2005 | 0,05 | 0,011 | 0,020295 | 4,927245 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000004 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-7 ÷ 1-8 | канал. | 2005 | 0,125 | 0,034 | 0,156827 | 0,637643 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000246 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-8 ÷ ул. Советская, 34 | канал. | 2005 | 0,1 | 0,01 | 0,036901 | 2,709985 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000014 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-8 ÷ 1-8/1 | канал. | 2005 | 0,05 | 0,09 | 0,166053 | 0,602219 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000276 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-8/1 ÷ 1-8/3 | канал. | 2005 | 0,05 | 0,05 | 0,092251 | 1,083994 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000085 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-8/3 ÷ 1-8/5 | канал. | 2005 | 0,05 | 0,04 | 0,073801 | 1,354992 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000054 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-8/5 ÷ 1-8/7 | канал. | 2005 | 0,05 | 0,03 | 0,055351 | 1,806656 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000031 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-8/1 ÷ ул. Советская, 36 | канал. | 2005 | 0,05 | 0,012 | 0,022140 | 4,516641 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000005 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-8/1 ÷ ул.Советская,36а | канал. | 2005 | 0,032 | 0,03 | 0,035425 | 2,822901 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000013 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-8/1 ÷ 1-8/2 | канал. | 2005 | 0,1 | 0,088 | 0,324725 | 0,307953 | 0,000000 | 0,000001 | 0,001054 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-8/2 ÷ 1-8/4 | канал. | 2005 | 0,08 | 0,026 | 0,076753 | 1,302877 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000059 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-8/2 ÷ ул.Советская, 38 | канал. | 2005 | 0,08 | 0,035 | 0,103322 | 0,967852 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000107 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-8/4 ÷ ул. Советская, 38 | канал. | 2005 | 0,08 | 0,015 | 0,044281 | 2,258320 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000020 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-2 ÷ 2-3 | бесканал. | 2012 | 0,08 | 0,005 | 0,014760 | 6,774961 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000002 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-3 ÷ 2-3/1 | бесканал. | 1983 | 0,05 | 0,018 | 0,033211 | 3,011094 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000011 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-3/1 ÷ ул. Советская, 143 | бесканал. | 1983 | 0,025 | 0,035 | 0,032288 | 3,097125 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000010 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-3/1 ÷ ул. Советская, 151 | бесканал. | 1983 | 0,025 | 0,01 | 0,009225 | 10,839938 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-3/1 ÷ ул. Советская, 155 | бесканал. | 1983 | 0,025 | 0,1 | 0,092251 | 1,083994 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000085 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-3 ÷ 2-3/2 | бесканал. | 1983 | 0,065 | 0,03 | 0,071956 | 1,389736 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000052 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-3/2 ÷ 2-3/4 | бесканал. | 1983 | 0,04 | 0,09 | 0,132842 | 0,752773 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000176 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-3/4 ÷ ул. Советская, 145 | бесканал. | 1983 | 0,025 | 0,002 | 0,001845 | 54,199692 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-3/4 ÷ 2-3/6 | бесканал. | 1983 | 0,04 | 0,028 | 0,041329 | 2,419629 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000017 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-3/6 ÷ ул. Советская, 141 | бесканал. | 1983 | 0,025 | 0,004 | 0,003690 | 27,099846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-3/6 ÷ ул. Советская, 135 | бесканал. | 1983 | 0,025 | 0,036 | 0,033211 | 3,011094 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000011 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-3/2 ÷ 2-3/8 | бесканал. | 1983 | 0,065 | 0,176 | 0,422143 | 0,236887 | 0,000001 | 0,000002 | 0,001782 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-3/8 ÷ ул. Советская, 147 | бесканал. | 1983 | 0,04 | 0,005 | 0,007380 | 13,549923 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-3/8 ÷ ул. Советская, 137 | бесканал. | 1983 | 0,05 | 0,095 | 0,175278 | 0,570523 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000307 | 0 |
| Тепловые сети участок котельная ÷ 1-1 | надз. | 2005 | 0,1 | 0,13 | 0,479708 | 0,208460 | 0,000001 | 0,000001 | 0,002301 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-1 ÷ 2-1 | надз. | 2005 | 0,1 | 0,9215 | 3,400388 | 0,029408 | 0,000031 | 0,000009 | 0,115626 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1 ÷ ул. Советская, 43 (школа №8) | надз. | 2005 | 0,08 | 0,015 | 0,044281 | 2,258320 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000020 | 0 |
| Тепловые сети участок 2-1 ÷ 2-2 | надз. | 2005 | 0,1 | 1,35 | 4,981578 | 0,020074 | 0,000067 | 0,000014 | 0,248161 | 0 |

| Участок | Вид прокладки | Год прокладки | Диаметр трубы, м | Длина участка, км | Время восстановления, ч. | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственно-отопительная котельная № 9 район ГРЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети участок 1-1 | бесканал. | 2004 | 0,1 | 0,155 | 6,405751 | 0,156110 | 0,000010 | 0,000002 | 0,041034 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-1 ÷ 1-2 | надз. | 2004 | 0,1 | 0,117 | 0,431737 | 0,231623 | 0,000001 | 0,000001 | 0,001864 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-2 ÷ 1-3 | надз. | 2004 | 0,1 | 0,131 | 0,483398 | 0,206869 | 0,000001 | 0,000001 | 0,002337 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-4 ÷ 1-5 | бесканал. | 2004 | 0,08 | 0,03 | 0,088561 | 1,129160 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000078 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5 ÷ 1-5/1 | надз. | 2004 | 0,08 | 0,097 | 0,286348 | 0,349225 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000820 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-5 ÷ 1-6 | надз. | 2004 | 0,068 | 0,094 | 0,235869 | 0,423965 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000556 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6 ÷ 1-6/1 | надз. | 2004 | 0,05 | 0,048 | 0,088561 | 1,129160 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000078 | 0 |
| Тепловые сети участок 1-6 ÷ 1-7 | надз. | 2004 | 0,04 | 0,067 | 0,098894 | 1,011188 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000098 | 0 |